## 0、汇总表
佛山建业大厦弱电智能化工程汇总表
序号 | 专业系统 | 报价合计 | 备注
1 | 综合布线
2 | 计算机网络
3 | 门禁管理系统
4 | 视频监控系统
5 | 停车场管理系统
6 | 电梯五方通话线
7 | 电子巡更系统
8 | 能耗管理系统
9 | 信息发布系统
10 | 紧急报警系统
11 | 机房工程
12 | 室外管网
13 | 小计（不含税）
14 | 含税价（3%）
报价单位：
联系人：
联系方式：

## 1、综合布线
综合布线工程量清单
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 规格参数 | 品牌 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 综合合价 | 备注
一、前端部分（弱电间+室外）
1 | 15U壁挂机柜 | 1.名称及型号:15U标准机柜 2.技术参数：成套柜体供应安装 ，柜内接线，防雷接地措施，综合考虑箱体摆放位置、安装方式、底架及其他相关工作 3.符合设计规范及要求，按照图纸及规范要求完成本工作所需的一切工作内容 | 15U标准机柜 | 一舟 | 台 | 12 |  | 0 | 包工
2 | 室外防水落地箱 | 1.名称及型号:室外防水落地箱 2.技术参数：成套柜体供应安装 ，柜内接线，防雷接地措施，综合考虑箱体摆放位置、安装方式、底架及其他相关工作 3.符合设计规范及要求，按照图纸及规范要求完成本工作所需的一切工作内容 | 800*600*360mm，喷塑室外座地箱 | 国产 | 台 | 4 |  | 0 | 包工
3 | 光纤光端盒 | 1.名称及型号:8口光纤光端盒 2.技术参数：含耦合器、尾纤含熔接盘等配件 3.符合设计规范及要求，按照图纸及规范要求完成本工作所需的一切工作内容 | 8口光纤光端盒（满配，LC口） | 一舟 | 台 | 4 | / | 0 | 该费用综合考虑在熔纤费用中，不单独另算
4 | 光纤光端盒 | 1.名称及型号:12口光纤光端盒 2.技术参数：含耦合器、尾纤含熔接盘等配件 3.符合设计规范及要求，按照图纸及规范要求完成本工作所需的一切工作内容 | 12口光纤光端盒（满配，LC口） | 一舟 | 台 | 12 | / | 0 | 该费用综合考虑在熔纤费用中，不单独另算
5 | 光纤熔纤及测试 | 1.名称及型号:光纤熔纤及测试 2.符合设计规范及要求，按照图纸及规范要求完成本工作所需的一切工作内容 | 光纤熔纤及测试 | 国产 | 芯 | 176 |  | 0 | 包工包料
6 | 理线架 | 1.名称及型号:理线架 2.技术参数：理线架 3.符合设计规范及要求，按照图纸及规范要求完成本工作所需的一切工作内容 | 理线架，1U | 一舟 | 个 | 13 | / | 0 | 该费用综合考虑在安装机柜中，不单独另算
7 | 机柜PDU | 1.名称:机柜PDU 2.满足设计及施工规范所需的一切内容 | 8位机架式防雷插座/PDU插座 | 一舟 | 台 | 13 |  | 0 | 包工
8 | 防雷排插 | [项目特征]： 1.防雷排插 2.规格：8孔，3米 [工作内容]： 1.供应安装 2.按照图纸及规范要求完成本工作所需的一切工作内容 | 防雷排插，8孔，3米 | 国产 | 个 | 4 |  | 0 | 包工
二、中心机房部分
1 | 操作台 | 1.名称及型号:操作台 2.技术参数：3联操作台 3.符合设计规范及要求，按照图纸及规范要求完成本工作所需的一切工作内容 | 3联操作台 | 国产 | 套 | 1 |  | 0 | 包工
2 | 操作台承重支架 | 1.名称及型号:操作台承重支架 2.技术参数：操作台承重支架 3.符合设计规范及要求，按照图纸及规范要求完成本工作所需的一切工作内容 | 3联操作台 承重支架 | 国产 | 套 | 1 | / | 0 | 不用承重架，无需报价
3 | 42U机柜 | 1.名称及型号:42U标准机柜 2.技术参数：600*1000*2000mm，成套柜体供应安装 ，柜内接线，防雷接地措施，综合考虑箱体摆放位置、安装方式、底架及其他相关工作 3.符合设计规范及要求，按照图纸及规范要求完成本工作所需的一切工作内容 | 600*1000*2000mm，42U机柜 | 国产 | 台 | 2 |  | 0 | 包工
4 | 42U机柜承重底座 | 1.名称:42U机柜承重底座 2.设备供应及安装 3.接线、单体及系统联合调试 4.满足设计及施工规范所需的一切内容 5.技术参数：详细以设计图纸要求及智能化系统招标技术要求为准 | 600*1000*300mm | 国产 | 台 | 2 |  | 0 | 包工包料
5 | 层板 | [项目特征]： 1.层板，600*1000mm [工作内容]： 1.供应安装 2.按照图纸及规范要求完成本工作所需的一切工作内容 | 层板，600*1000mm | 国产 | 个 | 12 | / | 0 | 包工，不单独计取
6 | 机柜PDU | 1.名称:机柜PDU 2.满足设计及施工规范所需的一切内容 | 8位机架式防雷插座/PDU插座 | 国产 | 台 | 6 |  | 0 | 包工
7 | 理线架 | 1.名称及型号:理线架 2.技术参数：理线架 3.符合设计规范及要求，按照图纸及规范要求完成本工作所需的一切工作内容 | 理线架，1U | 一舟 | 个 | 4 | / | 0 | 该费用考虑在安装机柜中综合考虑，无需报此列项价格
8 | ODF光纤配线架 | 1.名称及型号:48芯ODF光纤配线架 2.技术参数：含耦合器、尾纤、熔接盘等配件 3.符合设计规范及要求，按照图纸及规范要求完成本工作所需的一切工作内容 | 48芯ODF光纤配线架（满配，LC口） | 一舟 | 个 | 4 |  | 0 | 包工
9 | 光纤熔纤及测试 | 1.名称及型号:光纤熔纤及测试 2.符合设计规范及要求，按照图纸及规范要求完成本工作所需的一切工作内容 | 光纤熔纤及测试 |  | 芯 | 176 |  | 0 | 包工包料
三、线缆辅材
1 | 配线 | 1.名称：8芯单模光缆 2.规格：8芯 3.工作内容：桥架/线管内敷设、附件安装、检查、测试、加垫套、做标记、封堵出口等 4.符合设计规范及要求，按照图纸及规范要求完成本工作所需的一切工作内容 | 8芯单模光缆 | 一舟 | 米 | 422 |  | 0 | 包工
2 | 配线 | 1.名称：12芯单模光缆 2.规格：12芯 3.工作内容：桥架/线管内敷设、附件安装、检查、测试、加垫套、做标记、封堵出口等 4.符合设计规范及要求，按照图纸及规范要求完成本工作所需的一切工作内容 | 12芯单模光缆 | 一舟 | 米 | 2200 |  | 0 | 包工
3 | 配线 | 1.名称及型号:YJY3x2.5mm² 2.敷设方式：综合考虑 3.符合设计规范及要求，按照图纸及规范要求完成本工作所需的一切工作内容 | YJY3x2.5mm² | 国产 | m | 2600 |  | 0 | 包工
4 | 弱电桥架 | 1.名称:弱电桥架 2.规格:100*100mm； 3.材质:热镀锌 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 100*100mm | 国产 | 米 | 53 |  | 0 | 包工
5 | 铁构件 | 1.材质:桥架支架制作安装 2.管架形式:铁构件制安 3.支吊架制作安装、防腐、刷油、涂刷防火涂料等: 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 桥架支架制作安装 | 国产 | kg | 78.1 |  | 0 | 包工包料
四、合计
1 | 合计 | [6 empty] | 0

## 2、计算机网络
计算机网络工程量清单
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 规格参数 | 品牌 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 综合合价 | 备注
一、前端部分前端设备（弱电间+室外)
1 | 8口交换机 | 1.名称:8口交换机 2.设备供应及安装 3.接线、单体及系统联合调试 4.满足设计及施工规范所需的一切内容 5.技术参数：详细以设计图纸要求及智能化系统招标技术要求为准 | 1. 配置：可用千兆电口数量≥8，千兆光口数量≥2 2. 交换容量≥20 Gbps 3. 转发性能≥14.88 Mpps 4. 提供CQC认证证书 5. 支持通过管理平台和手机APP展示并管理交换机的拓扑 6. 支持通过管理平台和手机APP对交换机进行远程升级、远程重启功能 7. 支持SNMP管理、LLDP功能 8. 支持链路聚合、QoS、STP/RSTP、端口镜像、端口隔离、风暴抑制功能 9. 浪涌（冲击）抗扰度符合GB/T17626.5 10. 支持工作温度范围为0℃-45℃ 11. 支持64Bytes-1518Bytes下均能线速转发 | 锐捷 | 台 | 3 |  | 0 | 包工
2 | 24口交换机 | 1.名称:24口交换机 2.设备供应及安装 3.接线、单体及系统联合调试 4.满足设计及施工规范所需的一切内容 5.技术参数：详细以设计图纸要求及智能化系统招标技术要求为准 | 1. 可用千兆电接口数量≥24，可用千兆光接口数量≥4 2. 支持独立的console管理串口 3. 交换容量：336Gbps/3.36Tbps 4. 转发性能：42Mpps/96Mpps 5. 支持最大32台设备混合堆叠 6. 提供工信部入网许可证，入网检测报告证明及CQC认证证书 7. 产品符合CQC31-452422-2019认证规则要求,并提供相应的证书 8. 支持802.3ad规定的链路聚合功能 9. 支持MAC地址绑定功能 10. 支持按端口划分VLAN，支持VLAN TRUNK 11. 支持IPv4/IPv6 静态路由、RIP、OSPF 12. 支持端口镜像 13. 可以为远程连接用户提供访问控制，拒绝未通过验证的连接 14. 支持通过Telnet对设备进行管理 15. 提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章 | 锐捷 | 台 | 1 |  | 0 | 包工
3 | 8口POE交换机 | 1.名称:8口POE交换机 2.设备供应及安装 3.接线、单体及系统联合调试 4.满足设计及施工规范所需的一切内容 5.技术参数：详细以设计图纸要求及智能化系统招标技术要求为准 | 1.配置：可用千兆PoE电口数量≥8，千兆光口数量≥2 2.交换容量≥20Gbps，转发性能≥14.88Mpps 3.支持通过管理平台和手机APP对交换机进行远程控制和状态查看，并管理交换机的拓扑(须在公安部检测报告中体现，并加盖厂商公章或投标专用章) 4.支持自适应802.3af/at供电标准，整机最大输出功率≥110W，支持POE 过载保护/过压保护功能，支持POE上电/下电功率管理功能，支持POE看门狗功能 5.支持SNMP管理、LLDP功能 6.支持链路聚合、QoS、STP/RSTP、端口镜像、端口隔离、风暴抑制功能 7.采用坚固式高强度金属外壳，无风扇设计，高可靠性 8.安装方式：桌面式可壁挂 | 锐捷 | 台 | 2 |  | 0 | 包工
4 | 24口POE交换机 | 1.名称:24口POE交换机 2.设备供应及安装 3.接线、单体及系统联合调试 4.满足设计及施工规范所需的一切内容 5.技术参数：详细以设计图纸要求及智能化系统招标技术要求为准 | 1.配置：可用千兆PoE电接口数量≥24，千兆光口数量≥2 2.交换容量≥52 Gpbs，转发性能≥38.69 Mpps 3.提供CQC认证证书 4.支持自适应802.3af/at供电标准，整机最大输出功率≥225 W 5.支持6KV防浪涌（PoE口） 6.支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z | 锐捷 | 台 | 13 |  | 0 | 包工
5 | 千兆光模块 | 1.名称:千兆光模块（单模） 2.设备供应及安装 3.接线、单体及系统联合调试 4.满足设计及施工规范所需的一切内容 5.技术参数：详细以设计图纸要求及智能化系统招标技术要求为准 | 1.千兆10公里单模双纤模块 2.不分收发 3.TX1310nm/1.25G；RX1310nm/1.25G 4.光纤接口LC 5.传输距离不低于10km | 源拓 | 个 | 19 | / | 0 | 该费用综合综合考虑在安装在交换机中，不单独计取
6 | 光纤跳线 | 1.名称:光纤跳线（双芯） 2.满足设计及施工规范所需的一切内容 3.技术参数：详细以设计图纸要求及智能化系统招标技术要求为准 | LC-LC,3M，双芯，单模 | 国产 | 条 | 19 |  | 0 | 包工
二、中心机房部分
1 | 24口交换机 | 1.名称:24口交换机 2.设备供应及安装 3.接线、单体及系统联合调试 4.满足设计及施工规范所需的一切内容 5.技术参数：详细以设计图纸要求及智能化系统招标技术要求为准 | 1. 可用千兆电接口数量≥24，可用千兆光接口数量≥4 2. 支持独立的console管理串口 3. 交换容量：336Gbps/3.36Tbps 4. 转发性能：42Mpps/96Mpps 5. 支持最大32台设备混合堆叠 6. 提供工信部入网许可证，入网检测报告证明及CQC认证证书 7. 产品符合CQC31-452422-2019认证规则要求,并提供相应的证书 8. 支持802.3ad规定的链路聚合功能 9. 支持MAC地址绑定功能 10. 支持按端口划分VLAN，支持VLAN TRUNK 11. 支持IPv4/IPv6 静态路由、RIP、OSPF 12. 支持端口镜像 13. 可以为远程连接用户提供访问控制，拒绝未通过验证的连接 14. 支持通过Telnet对设备进行管理 15. 提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章 | 锐捷 | 台 | 1 |  | 0 | 包工
2 | 24口POE交换机 | 1.名称:24口POE交换机 2.设备供应及安装 3.接线、单体及系统联合调试 4.满足设计及施工规范所需的一切内容 5.技术参数：详细以设计图纸要求及智能化系统招标技术要求为准 | 1.配置：可用千兆PoE电接口数量≥24，千兆光口数量≥2 2.交换容量≥52 Gpbs，转发性能≥38.69 Mpps 3.提供CQC认证证书 4.支持自适应802.3af/at供电标准，整机最大输出功率≥225 W 5.支持6KV防浪涌（PoE口） 6.支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z | 锐捷 | 台 | 1 |  | 0 | 包工
3 | 路由器 | [项目特征]： 1.路由器（企业级） [工作内容]： 1.供应安装 2.按照图纸及规范要求完成本工作所需的一切工作内容 |  | 锐捷 | 台 | 1 |  | 0 | 包工
4 | 框架式核心交换机 | 1.名称及型号:核心交换机 2.技术参数：高性能框式核心交换机 3.符合设计规范及要求，按照图纸及规范要求完成本工作所需的一切工作内容 | 1.支持独立主控板槽位数≥2，独立网络业务板槽位数≥3(主控加业务板块槽位数≥5)，可插拔电源模块槽位数≥2，设备高度≤5U 2.配置不低于2块主控板，2块电源板，48个千兆电口，48个千兆光口 3.交换容量：38.4Tbps/168Tbps 4.包转发率：7200Mpps/36000Mpps 5.主控引擎支持集成硬件监控功能，能集中监控板卡、风扇、电源、环境等，无需单独配置硬件监控板卡（需提供首页具有CNAS及ilac-MRA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 6.支持IPv4\IPv6 BFD功能，支持与OSPF/v2/v3、VRRP联动，BFD 3ms最小探测间隔测试，平均收敛性能≤12ms 7.支持标准和扩展ACL；支持基于VLAN的ACL 8.支持CPU保护技术 9.支持VRRP、支持RRPP、ERPS 10.支持双向槽位带宽≥960Gbps线速（需提供首页具有CNAS及ilac-MRA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 11.支持虚拟化功能，支持统一管理、故障收敛时间0ms等特性; 堆叠跨框转发平均时延≤2us | 锐捷 | 台 | 1 |  | 0 | 包工
5 | 光模块 | [项目特征]： 1.千兆光模块 [工作内容]： 1.供应安装 2.按照图纸及规范要求完成本工作所需的一切工作内容 | 1.千兆10公里单模双纤模块 2.不分收发 3.TX1310nm/1.25G；RX1310nm/1.25G 4.光纤接口LC 5.传输距离不低于10km | 源拓 | 块 | 19 |  | 0 | 包工
6 | 光纤跳线 | 1.名称:光纤跳线（双芯） 2.满足设计及施工规范所需的一切内容 3.技术参数：详细以设计图纸要求及智能化系统招标技术要求为准 | LC-LC,3M，双芯，单模 | 国产 | 条 | 19 |  | 0 | 包工
三、合计
1 | 合计 | [6 empty] | 0

## 3、门禁管理系统
门禁管理系统工程量清单
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 规格参数 | 品牌 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 综合合价 | 备注
一、前端部分
1 | 人脸识别一体机 | [项目特征]： 人脸识别一体机 [工作内容]： 1.供应安装 2.按照图纸及规范要求完成本工作所需的一切工作内容 | 1.嵌入式人脸门禁一体机； 2.设备应配备7英寸LCD触摸显示屏，分辨率不小于1024*600，屏幕最大亮度应≥300cd/m2 3.摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； 4.认证方式：支持人脸、刷卡（IC卡、手机NFC卡、CPU卡(含加密内容)、身份证卡序列号）、密码、二维码认证方式，可外接身份证、社保卡功能模块； 5.设备应能 识别静态二维码；2.应能对512个字符生成的二维码进行识读 6.人脸验证：采用深度学习算法，支持照片、视频防假；1:N人脸比对速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 7.应能采用脱敏方式（隐藏姓名和工号信息）展示比对结果及用户信息。2.脱敏显示功能应能开启和关闭(须在公安部检测报告中体现，并加盖厂商公章或投标专用章) 8.存储容量：本地支持≥2万人脸库、≥5万张卡，≥15万条事件记录； 9.硬件接口：不低于LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、typeA类型USB接口*1、门锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、SD卡槽*1（预留）； 10.通信方式：有线网络； 11.使用环境：IP65，室内外环境（室外使用必须搭配遮阳罩）； 12.安装方式：壁挂安装（标配挂板，适配86底盒）/桌面摆放/闸机安装/地面支架； 13.电源输入： DC12V/2A（电源需另配）； 14.产品供应商应具有符合ISO/IEC 27701：2019要求的隐私信息管理体系认证。(须在公安部检测报告中体现，并加盖厂商公章或投标专用章) | 宇视 | 台 | 12 |  | 0 | 包工
2 | 出门按钮 | [项目特征]： 出门按钮 [工作内容]： 1.供应安装 2.按照图纸及规范要求完成本工作所需的一切工作内容 | 1.结构：塑料面板； 2.性能：最大耐电流1.25A，电压250V； 3.输出：常开； 4.类型：适合埋入式电器盒使用； 5.尺寸：86*86mm； | 宇视 | 个 | 12 |  | 0 | 包工
3 | 单门磁力锁(含支架) | [项目特征]： 单门磁力锁(含支架) [工作内容]： 1.供应安装 2.按照图纸及规范要求完成本工作所需的一切工作内容 | 1.磁力锁应采用铝外壳采用高强度合金材料，经过阳极硬化处理； 2.最大静态直线拉力：≥230kg±10%； 3.断电开锁，满足消防要求； 4.指示灯：磁力锁有电就点亮红色，无电就熄灭(不体现锁状态) 5.工作电压：12V/470mA 或 24V/235mA，可自行设定工作电压，出厂默认为DC12V；V； 6.防残磁设计，选用防磨损材料； 7.磁力锁无机械故障，完全采用电磁吸力工作； 8.加大电磁吸力，专业设计、双重锁体绝缘处理； | 宇视 | 把 | 6 |  | 0 | 包工
4 | 双门磁力锁(含支架) | [项目特征]： 双门磁力锁(含支架) [工作内容]： 1.供应安装 2.按照图纸及规范要求完成本工作所需的一切工作内容 | 1.磁力锁应采用铝外壳采用高强度合金材料，经过阳极硬化处理； 2.最大静态直线拉力：≥230kg±10%*2； 3.断电开锁，满足消防要求； 4.指示灯：磁力锁有电就点亮红色，无电就熄灭(不体现锁状态) 5.工作电压：12V/940mA 或 24V/470mA，可自行设定工作电压，出厂默认为DC12V； 6.防残磁设计，选用防磨损材料； 7.磁力锁无机械故障，完全采用电磁吸力工作； 8.加大电磁吸力，专业设计、双重锁体绝缘处理； | 宇视 | 把 | 6 |  | 0 | 包工
5 | 电源 | 1.名称及型号:电源 2.技术参数：12V 3.符合设计规范及要求，按照图纸及规范要求完成本工作所需的一切工作内容 | 1.输入电压：100-240VAC； 2.输出电压：12VDC； 3.输出电流：4.17A； 4.输出功率：50W； 5.纹波与噪声：< 150mVpp； 6.电压调整范围：11-14Vdc； 7.工作温度：-10℃-+70℃； 8.工作湿度：＜95%； | 宇视 | 个 | 12 | / | 0 | 包工，在设备中综合考虑，不单独列项计取
6 | 单机芯翼闸 | [项目特征]： 单机芯翼闸 [工作内容]： 1.供应安装 2.按照图纸及规范要求完成本工作所需的一切工作内容 | 1.单机芯摆闸，设备机身采用铝合金一体式外观结构设计，板材厚度≥1.5mm，拦挡部分无外露式夹板及螺钉；设备顶部应采用钢化玻璃，顶盖玻璃下方水平内嵌7英寸IPS屏幕，屏幕分辨率应为600X1024，流明度450cd/m2(须在公安部检测报告中体现，并加盖厂商公章或投标专用章) 2.设备应采用12个自收自发的激光雷达探测器,无需收发对齐，且探测器应能支持室外使用(须在公安部检测报告中体现，并加盖厂商公章或投标专用章) 3.外设配置：标配IC/CPU/身份证读卡器、嵌入式摄像头、屏幕;双目200w像素摄像头模组，支持通道双向面部识别 4.通行模式：设备支持进出方向通行状态（受控、常开、常闭、感应、无障碍）的灵活配置； 5.设备应离线支持100000个用户（用户权限应能配置为管理员），100000个人脸特征，200000张卡片容量，100000笔记录存储(须在公安部检测报告中体现，并加盖厂商公章或投标专用章) 6.进出向反转：进方向和出方向的参数配置和事件上报翻转，适用于现场安装时把通道方向装反的场景 7.消防联动：设备具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼自动打开，快速引导人员疏散； 8.断电通行：设备标配超级电容，断电时门翼自动打开，人员可自由通行，防止恐慌； 9.远程控制：设备支持遥控器或遥控平板实现远程控制； 10.防冲撞：设备具备防冲撞功能，在没有接收到开门信号时，若受到不超过120N•m的冲击力，门翼保持锁止状态； 11.人数统计：设备支持人数统计功能配置，可实时获取设备进出方向总人数； 12. 人机互动：在不同的通行状态下，设备不同的灯光呈现不同的状态进行区分； 13.灯效显示：标配白色门翼灯；闸机指示灯红蓝绿白四色亮度可以自定义调节，符合环境要求； 14.语音控制：具备文字转语音（TTS）和语音合成技术； 15.NFC触碰登录：支持安卓手机开启NFC后触碰指定位置，实现快速登录设备，实现手机Web管理； | 宇视 | 台 | 2 |  | 0 | 包工
7 | 双机芯翼闸 | [项目特征]： 双机芯翼闸 [工作内容]： 1.供应安装 2.按照图纸及规范要求完成本工作所需的一切工作内容 | 1.双机芯摆闸，设备机身采用铝合金一体式外观结构设计，板材厚度≥1.5mm，拦挡部分无外露式夹板及螺钉；设备顶部应采用钢化玻璃，顶盖玻璃下方水平内嵌7英寸IPS屏幕，屏幕分辨率应为600X1024，流明度450cd/m2(须在公安部检测报告中体现，并加盖厂商公章或投标专用章) 2.设备应采用12个自收自发的激光雷达探测器,无需收发对齐，且探测器应能支持室外使用(须在公安部检测报告中体现，并加盖厂商公章或投标专用章) 3.外设配置：标配IC/CPU/身份证读卡器、嵌入式摄像头、屏幕;双目200w像素摄像头模组，支持通道双向面部识别 4.通行模式：设备支持进出方向通行状态（受控、常开、常闭、感应、无障碍）的灵活配置； 5.设备应离线支持100000个用户（用户权限应能配置为管理员），100000个人脸特征，200000张卡片容量，100000笔记录存储(须在公安部检测报告中体现，并加盖厂商公章或投标专用章) 6.进出向反转：进方向和出方向的参数配置和事件上报翻转，适用于现场安装时把通道方向装反的场景 7.消防联动：设备具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼自动打开，快速引导人员疏散； 8.断电通行：设备标配超级电容，断电时门翼自动打开，人员可自由通行，防止恐慌； 9.远程控制：设备支持遥控器或遥控平板实现远程控制； 10.防冲撞：设备具备防冲撞功能，在没有接收到开门信号时，若受到不超过120N•m的冲击力，门翼保持锁止状态； 11.人数统计：设备支持人数统计功能配置，可实时获取设备进出方向总人数； 12. 人机互动：在不同的通行状态下，设备不同的灯光呈现不同的状态进行区分； 13.灯效显示：标配白色门翼灯；闸机指示灯红蓝绿白四色亮度可以自定义调节，符合环境要求； 14.语音控制：具备文字转语音（TTS）和语音合成技术； 15.NFC触碰登录：支持安卓手机开启NFC后触碰指定位置，实现快速登录设备，实现手机Web管理； | 宇视 | 台 | 2 |  | 0 | 包工
8 | 人脸识别一体机 | [项目特征]： 人脸识别一体机 [工作内容]： 1.供应安装 2.按照图纸及规范要求完成本工作所需的一切工作内容 | 1.嵌入式人脸门禁一体机； 2.设备应配备7英寸LCD触摸显示屏，分辨率不小于1024*600，屏幕最大亮度应≥300cd/m2 3.摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； 4.认证方式：支持人脸、刷卡（IC卡、手机NFC卡、CPU卡(含加密内容)、身份证卡序列号）、密码、二维码认证方式，可外接身份证、社保卡功能模块； 5.设备应能 识别静态二维码；2.应能对512个字符生成的二维码进行识读 6.人脸验证：采用深度学习算法，支持照片、视频防假；1:N人脸比对速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 7.应能采用脱敏方式（隐藏姓名和工号信息）展示比对结果及用户信息。2.脱敏显示功能应能开启和关闭(须在公安部检测报告中体现，并加盖厂商公章或投标专用章) 8.存储容量：本地支持≥2万人脸库、≥5万张卡，≥15万条事件记录； 9.硬件接口：不低于LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、typeA类型USB接口*1、门锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、SD卡槽*1（预留）； 10.通信方式：有线网络； 11.使用环境：IP65，室内外环境（室外使用必须搭配遮阳罩）； 12.安装方式：壁挂安装（标配挂板，适配86底盒）/桌面摆放/闸机安装/地面支架； 13.电源输入： DC12V/2A（电源需另配）； 14.产品供应商应具有符合ISO/IEC 27701：2019要求的隐私信息管理体系认证。(须在公安部检测报告中体现，并加盖厂商公章或投标专用章) | 宇视 | 台 | 3 | / | 0 | 包工，不单独列项计取
9 | 支架 | [项目特征]： 支架 [工作内容]： 1.供应安装 2.按照图纸及规范要求完成本工作所需的一切工作内容 | 翼闸上安装 | 宇视 | 个 | 3 | / | 0 | 包工，不单独列项计取
10 | 电源 | 1.名称及型号:门禁电源 2.技术参数：12V 3.符合设计规范及要求，按照图纸及规范要求完成本工作所需的一切工作内容 | 输入电压：100-240VAC； 输出电压：12VDC； 输出电流：4.17A； 输出功率：50W； 纹波与噪声：< 150mVpp； 电压调整范围：11-14Vdc； 一般规范 工作温度：-10℃-+70℃； 工作湿度：＜95%； | 宇视 | 个 | 3 | / | 0 | 包工，不单独列项计取
11 | 出门按钮 | [项目特征]： 出门按钮 [工作内容]： 1.供应安装 2.按照图纸及规范要求完成本工作所需的一切工作内容 | 构：塑料面板； 性能：最大耐电流1.25A，电压250V； 输出：常开； 类型：适合埋入式电器盒使用； 尺寸：86*86mm，安装后露出13mm； 重量：0.07kg。 | 宇视 | 个 | 3 |  | 0 | 包工
三、中心机房部分
1 | 管理电脑 | [项目特征]： 1.管理电脑 [工作内容]： 1.供应安装 2.按照图纸及规范要求完成本工作所需的一切工作内容 | 8GB/1TB/集成显卡/21.5英寸 | 联想 | 台 | 1 |  | 0 | 包工
2 | 管理软件 | 1.名称及型号:门禁管理软件 2.符合设计规范及要求，按照图纸及规范要求完成本工作所需的一切工作内容 | 1.基础门禁管理通过接入多种门禁设备，利用卡片、人脸、指纹介质，实现人员身份辨别、出入管控等智能应用，主要提供门禁权限管理、事件管理、门禁状态查看、门禁远程控制、人员出入记录实时展示、远程呼叫对讲等应用。 2.提供门禁权限管理应用，应支持但不限于按组织、人员、人员分组、门禁点维度配置权限；支持设置权限有效期、计划模板、假日计划；支持按人员特征属性生成人员分组，如证件类型、岗位等级、职称等； 3.应支持首卡常开，刷首卡可使门保持常开至常开时间段结束，若此期间再次刷首卡，门恢复正常状态； 4.应支持调整已超出或即将超出设备容量的人员生物信息； 5.应支持按门禁点、人员、组织、区域等多维度，综合查询权限配置、下发状态等信息； 6.提供门禁事件管理应用，支持配置平台接收到事件类型；支持配置事件保存时长;支持查询人员出入事件和设备事件； 7.提供门禁状态查看及远程控制应用, 支持查看门禁状态，包括开关状态、在离线状态；支持对门禁点反控，包括对门进行开、关、常开、常闭的反控操作；支持远程呼叫应用，门禁一体机呼叫中心发起开门请求，cs客户端弹窗显示一体机视频，中心可选择接听、拒绝、开门； 8.提供人员出入记录实时展示应用,支持人员进出事件实时展示，包括人员基础信息、抓拍图片、进出时间、设备名称等，可全屏展示 | 宇视 | 套 | 1 | / | 0 | 厂家调试，不单独列项计取
3 | 多功能采集仪 | [项目特征]： 1.多功能采集仪 [工作内容]： 1.供应安装 2.按照图纸及规范要求完成本工作所需的一切工作内容 | 1、3.97英寸触摸显示屏，屏幕分辨率800*480； 2、采用200万双目摄像头，有照片视频防假功能； 3、支持人脸采集、卡片录入（ID/IC/普通CPU/国密CPU卡/二三代身份证序列号）； 4、支持有线网络、无线WiFi、USB口通信； 5、支持在线采集，通过网络协议或USB口对接到平台，平台进行在线采集，采集信息实时上传； 6、工作电压：DC12V/1.5A (自带电源适配器）； | 宇视 | 台 | 1 |  | 0 | 包工
4 | 访客机 | [项目特征]： 1.访客机 [工作内容]： 1.供应安装 2.按照图纸及规范要求完成本工作所需的一切工作内容 | 操作系统：Android 11 ； 屏幕参数： 访客侧：10.1寸显示屏，1280*800分辨率；管理员侧：10.1寸触摸屏，1280*800分辨率 摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； 硬件接口：RJ45*1、USB2.0*3、开关机按键*1、预留RS485*1、预留IO输入*1、预留门锁*1； 通信方式：TCP/IP、 Wifi； 使用环境：室内使用； 工作电压： DC12V/3A (标配电源适配器）； 产品尺寸：249.9mm（长）*220.7mm（宽）*304.6mm（高）； 设备重量：净重4.11kg，毛重5.8kg | 宇视 | 台 | 1 |  | 0 | 包工
5 | IC门禁卡 | 1.名称及型号:门禁卡 2.技术参数：IC芯片、85.5x54mm、甲方提供图案 3.符合设计规范及要求，按照图纸及规范要求完成本工作所需的一切工作内容 | 卡片类型：IC卡 符合标准：ISO14443 标准 | 宇视 | 张 | 500 | / | 0 | 包工，不单独列项计取
三、线材与辅材
1 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格：网线 3.配置形式:管内、槽内综合考虑 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 双绞线缆CAT6 | 一舟 | 米 | 800 |  | 0 | 包工
2 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格：RVV3*2.5 3.配置形式:管内、槽内综合考虑 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | RVV3*2.5 | 一舟 | 米 | 200 |  | 0 | 包工
3 | 配线 | 1.名称及型号:RVV2×1.0mm2 2.敷设方式：综合考虑 3.符合设计规范及要求，按照图纸及规范要求完成本工作所需的一切工作内容 | RVV2×1.0mm2 | 一舟 | 米 | 800 |  | 0 | 包工
4 | 配线 | 1.名称及型号:RVV4×1.0mm2 2.敷设方式：综合考虑 3.符合设计规范及要求，按照图纸及规范要求完成本工作所需的一切工作内容 | RVV4×1.0mm2 | 一舟 | 米 | 100 |  | 0 | 包工
5 | 配线 | 1.名称及型号:RVV6×1.0mm2 2.敷设方式：综合考虑 3.符合设计规范及要求，按照图纸及规范要求完成本工作所需的一切工作内容 | RVV6×1.0mm2 | 一舟 | 米 | 100 |  | 0 | 包工
6 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:PVC20 3.配置形式:暗敷 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | PVC20 | 国产 | 米 | 118 |  | 0 | 包工，有需要开凿暗埋时，这里的价格包含开凿和恢复墙面的费用
7 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:PVC25 3.配置形式:暗敷 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | PVC25 | 国产 | 米 | 458 |  | 0 | 包工，有需要开凿暗埋时，这里的价格包含开凿和恢复墙面的费用
四、合计
1 | 合计 | [6 empty] | 0

## 4、视频监控系统
视频监控系统工程量清单
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 规格参数 | 品牌 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 综合合价 | 备注
一、前端部分
1 | 室外红外枪式摄像机 | [项目特征]： 室外红外枪式摄像机 [工作内容]： 1.供应安装 2.按照图纸及规范要求完成本工作所需的一切工作内容 | 1.400万筒型网络摄像机 2.传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 3.最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps 4.宽动态：数字宽动态 5.焦距&视场角： 4 mm，水平视场角：70°，垂直视场角：35°，对角视场角：85° 6 mm，水平视场角：46°，垂直视场角：24°，对角视场角：54° 8 mm，水平视场角：43°，垂直视场角：24°，对角视场角：50° 12 mm，水平视场角：27°，垂直视场角：15°，对角视场角：31° 6.最低照度：彩色：0.005 Lux 7.支持1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口，1个内置麦克风 8.移动侦测（支持人形检测）与异常侦测 9.支持智能补光，实现彩色记录报警事件，可在白光补光/红外补光模式之间切换；白光最远可达30m，红外光最远可达30m 10.采用DC12V和POE供电 11.防护等级不低于IP66 | 宇视 | 台 | 11 |  | 0 | 包工
2 | 防雷器 | 1.名称及型号:POE网络防雷保护器器 2.安装方式:综合考虑 3.符合设计规范及要求，按照图纸及规范要求完成本工作所需的一切工作内容 | POE网络防雷保护器器 | 国产 | 个 | 11 |  | 0 | 包工
3 | 摄像机支架 | 1.名称及型号:摄像机壁纸支架 2.技术参数：适用范围 适合枪型、筒型、一体型摄像机壁装、材料 铝合金 3.符合设计规范及要求，按照图纸及规范要求完成本工作所需的一切工作内容 | 摄像机壁纸支架 | 宇视 | 个 | 11 |  | 0 | 包工
4 | 室外立杆 | 1.名称及型号: 3.5米立杆（含地笼） 2.符合设计规范及要求，按照图纸及规范要求完成本工作所需的一切工作内容 | 3.5米立杆（含横臂、地笼、基础） | 国产 | 根 | 5 |  | 0 | 包工（含基础+防雷接地）
5 | 立杆箱 | 1.名称及型号:立杆箱 2.技术参数：含电源插座，成套箱体供应安装 ，箱内接线，防雷接地措施，综合考虑箱体摆放位置、安装方式、及其他相关工作 3.符合设计规范及要求，按照图纸及规范要求完成本工作所需的一切工作内容 | 含电源插座，成套箱体 | 国产 | 个 | 5 |  | 0 | 包工
6 | 室内半球摄像机 | [项目特征]： 室内半球摄像机 [工作内容]： 1.供应安装 2.按照图纸及规范要求完成本工作所需的一切工作内容 | 1.400万海螺型网络摄像机 2.传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 3.最低照度：彩色：0.005 Lux 4.宽动态：数字宽动态 5.调节角度：水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° 6.焦距&视场角： 2.8 mm：水平视场角：94°，垂直视场角：49°，对角视场角：114° 4 mm，水平视场角：70°，垂直视场角：35°，对角视场角：85° 6 mm，水平视场角：46°，垂直视场角：24°，对角视场角：54° 8 mm，水平视场角：43°，垂直视场角：24°，对角视场角：50° 6.彩色：0.01 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 7.支持1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口，1个内置麦克风 8.移动侦测（支持人形检测）与异常侦测 9.采用高效阵列红外灯，红外照射最远可达30 m 10.采用DC12V和POE供电 7.防护等级不低于IP66 | 宇视 | 台 | 58 |  | 0 | 包工
7 | 室内红外枪式摄像机 | [项目特征]： 室内红外枪式摄像机 [工作内容]： 1.供应安装 2.按照图纸及规范要求完成本工作所需的一切工作内容 | 1.400万筒型网络摄像机 2.传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 3.最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps 4.宽动态：数字宽动态 5.焦距&视场角： 4 mm，水平视场角：70°，垂直视场角：35°，对角视场角：85° 6 mm，水平视场角：46°，垂直视场角：24°，对角视场角：54° 8 mm，水平视场角：43°，垂直视场角：24°，对角视场角：50° 12 mm，水平视场角：27°，垂直视场角：15°，对角视场角：31° 6.最低照度：彩色：0.005 Lux 7.支持1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口，1个内置麦克风 8.移动侦测（支持人形检测）与异常侦测 9.支持智能补光，实现彩色记录报警事件，可在白光补光/红外补光模式之间切换；白光最远可达30m，红外光最远可达30m 10.采用DC12V和POE供电 11.防护等级不低于IP66 | 宇视 | 台 | 82 |  | 0 | 包工
8 | 摄像机支架 | 1.名称及型号:摄像机壁纸支架 2.技术参数：适用范围 适合枪型、筒型、一体型摄像机壁装、材料 铝合金 3.符合设计规范及要求，按照图纸及规范要求完成本工作所需的一切工作内容 | 摄像机壁纸支架 | 宇视 | 个 | 103 |  | 0 | 包工
9 | 电梯半球摄像机 | [项目特征]： 电梯半球摄像机 [工作内容]： 1.供应安装 2.按照图纸及规范要求完成本工作所需的一切工作内容 | 1.400万半球型网络摄像机 2.最高分辨率可达1920 × 1080 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 3.支持越界侦测，区域入侵侦测 4.当采用2mm焦距时，水平视场角：122.6°，垂直视场角：71.7°，对角视场角：140° 5.支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态 6.采用高效阵列红外灯，红外照射距离最远可达10 m 7.1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲 8.支持1路报警输入，1路报警输出，1路音频输入，1路音频输出 9.支持最大256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储 10.支持DC12V和POE供电 11.防护等级不低于IK08 | 宇视 | 台 | 10 |  | 0 | 包工
10 | 无线网桥 | [项目特征]： 无线网桥 [工作内容]： 1.供应安装 2.按照图纸及规范要求完成本工作所需的一切工作内容 | 1.2.4GHz 100米电梯网桥 2.供电方式：12 VDC 0.5 A电源适配器 + 百兆非标PoE注入器 3.装箱形式：成对装 4.无线传输距离：100 m 5.带机量：100米支持：1路6MP IPC或2路2MP IPC； 6.配对方式：成对 7.PoE受电距离：60 m 8.LED指示灯：PWR电源指示灯,LAN口指示灯,信号强度指示灯 9.网络接口类型：1个RJ45 ,10/100 Mbps自适应 | 宇视 | 对 | 10 |  | 0 | 包工
11 | 电源适配器 | [项目特征]： 电源适配器 12V [工作内容]： 1.供应安装 2.按照图纸及规范要求完成本工作所需的一切工作内容 | 国标,12V1A输出,Φ2.1圆头，桌面式，输入350mm,输出800mm 输入电压：AC170V~240V | 宇视 | 台 | 10 |  | 0 | 包工
二、中心机房部分
1 | 管理电脑 | [项目特征]： 1.管理电脑 [工作内容]： 1.供应安装 2.按照图纸及规范要求完成本工作所需的一切工作内容 | 8GB/1TB/集成显卡/21.5英寸 | 联想 | 台 | 1 |  | 0 | 包工
2 | 流媒体服务器 | [项目特征]： 1.流媒体服务器 [工作内容]： 1.供应安装 2.按照图纸及规范要求完成本工作所需的一切工作内容 | 1.名称:流媒体服务器 2.技术参数:4210R×1/64G DDR4/1.2T 10K SAS×2(RAID_1)/RAID_2G/1GbE×2/550W(1+1)/2U/3Y 2U双路标准机架式服务器 CPU：1颗intel至强系列处理器，核数≥10核，主频≥2.2GHz 内存：64G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 硬盘：2块1.2T 10K 2.5寸 SAS硬盘 阵列卡：RAID_2G, 支持RAID 0/1/5/10 PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽 网口：2个千兆电口 其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口 电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 3.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 宇视 | 台 | 1 | / | 0 | 不用报价
3 | 存储服务器 | [项目特征]： 1.32盘位存储服务器 [工作内容]： 1.供应安装 2.按照图纸及规范要求完成本工作所需的一切工作内容 | 1.Linux存储专用操作系统，配置1颗64位多核处理器，标配8GB内存，并可扩展到64GB，最多支持3个风扇，可热插拔冗余温控调速风扇 2.系统盘配置不低于1×240GB SSD 3.36个SATA接口，支持硬盘热插拔，已配置36块8TB硬盘，总容量达288TB 4.不低于2个千兆数据网口，1个千兆管理口，1×COM，2×USB2.0，2×USB3.0，1×VGA 5.整机电源800W，1+1冗余电源 6.支持接入不低于450路视频，接入带宽不低于900Mbps 7.支持视频流直写，支持ONVIF、GB/T 28181、RTSP等标准协议 8.支持VRAID、RAID0、1、5、6、10等多种RAID模式 9.支持RAID降级可读写(VRAID)，支持全局热备(RAID0、1、5、6、10)，多重保护数据安全 10.▲支持切换标准RAID模式和VRAID模式适用于不同业务场景(须在公安部检测报告中体现，并加盖厂商公章或投标专用章) 11.具有防偶发死机的措施（如硬件或软件狗），死机后的自动恢复时间应≤5min(须在公安部检测报告中体现，并加盖厂商公章或投标专用章) | 宇视 | 台 | 1 |  | 0 | 包工
4 | 综合安防管理平台软件 | [项目特征]： 综合安防管理平台软件 [工作内容]： 1.供应安装 2.按照图纸及规范要求完成本工作所需的一切工作内容 | 视频监控应用提供视频管理服务，支持编码设备通过海康设备网络SDK协议、海康Ehome协议、海康ISUP5.0协议、GB28181协议、ONVIF协议、大华设备网络SDK协议、萤石协议接入平台，实现视频预览、录像回放、视频上墙、视频事件监控服务能力，并且在网络带宽不足、有流量限制的网络环境下可以通过以图片替代视频的模式提供监控服务。 一、视频预览 1、支持视频实时预览能力，实现预览窗口布局切换、预览画面自适应及全屏切换； 2、支持云台控制、实时抓图、紧急录像、即时回放、主子码流切换、声音开启\关闭、辅屏预览（1个辅屏）、对讲、广播、报警输出控制的能力； 3、支持智能规则展示的能力（如：针对热成像设备温度信息实时展示）； 4、支持资源视图管理能力，以视图形式管理监控点、视频预览轮巡等自定义资源组，其中视图类型包含公有视图和私有视图； 5、支持全景视频监控预览能力，支持球型鹰眼、全景摄像机的全景模式； 二、录像回放 1、支持录像计划管理能力，支持实时录像计划、录像回传计划； 2、支持录像回放能力，支持多画面同步回放和异步回放切换、超高倍速回放、分段回放、录像下载、录像剪辑、录像标签、录像锁定、录像抓图； 三、图片监控 1、支持视频预览与图片实时监控模式切换能力，实现图片监控模式； 2、支持图片查询回放能力，实现按监控点、时间段展示抓拍图片； 3、支持图片自动播放能力，支持图片自动播放速度可设置； 4、支持图片下载能力； 四、视频上墙 1、支持电视墙场景管理能力，实现场景窗口配置、场景切换计划配置以及轮巡计划的管理； 2、支持上墙控制能力，实现场景一键上墙、场景切换、电视墙切换、监控点上下墙、轮巡控制操作； 五、视频事件 1、支持视频事件布撤防能力，可按计划模版进行布防，事件类型包括移动侦测、视频丢失、视频遮挡、报警输入、报警输出； | 宇视 | 路 | 161 |  | 0 | 包工
5 | 解码器 | [项目特征]： 解码器 [工作内容]： 1.供应安装 2.按照图纸及规范要求完成本工作所需的一切工作内容 | 1.采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码。为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构。 2.支持不低于8路3200W、或8路2400W、或16路1200W、或32路800W、或40路分辨率为600W、或64路400W、或128路200W、或256路100W像素的视频图像同时解码上墙，支持对主/子码流区分取流和解码显示。 3.支持接入MPEG4、MPEG2、H.264、MJPEG、H.265、SVAC等编码格式视频，并解码输出。 4.为保证产品兼容性，需提供设备支持GB/T 28181-2022的证明。(须在公安部检测报告中体现，并加盖厂商公章或投标专用章) 5.支持全部输出口同时输出3840×2160分辨率的图像。 6.支持文件投屏，支持word、excel、ppt、pdf文件投屏上墙。（提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的公安部报告证明，并加盖厂商公章或投标专用章) 7.支持对输入的视频画面进行90°、180°、270°旋转显示。 8.支持通过web页面进行网络模式设置，包括设置为流畅性优先、实时性优先。 9.视频输出接口类型：不低于8路HDMI 1.4，支持4K 10.视频输入接口：不低于2路HDMI 1.4 11.视频输入分辨率：不低于3840 × 2160@30 Hz（仅奇数口）,1920 × 1080@50 Hz,1920 × 1080@60 Hz, 1280 × 720@50/60 Hz 12.音频输入接口：不低于2路HDMI内嵌 13.音频输出接口：不低于8路HDMI内嵌或DB15转BNC独立音频输出 | 宇视 | 台 | 1 |  | 0 | 包工
6 | 高清线缆 | 1.名称:高清HDMI线 2.技术参数：15米 3.符合设计规范及要求，按照图纸及规范要求完成本工作所需的一切工作内容 | 线缆类型（音视频线）：铜缆 视频版本：HDMI 1.4 支持最大分辨率：4K 30Hz 接口类型：HDMI | 国产 | 根 | 6 |  | 0 | 包工
7 | 55"拼接液晶显示屏 | [项目特征]： 55"拼接液晶显示屏 [工作内容]： 1.供应安装 2.按照图纸及规范要求完成本工作所需的一切工作内容 | 1.LCD显示单元为：55“超窄边液晶屏；物理分辨率达到1920×1080，响应时间≤8ms。 2.LCD显示单元物理拼缝≤3.5mm，LCD显示单元亮度达到500cd/㎡，静态对比度达到1200：1，图像显示清晰度≥950TVL，亮度鉴别等级为11级 3.输入接口不少于HDMI × 1, DVI × 1, USB × 1 4.整机采用冷轧钢板材质具备防火功能，依据GB4943.1-2011标准，产品面板符合V-0级防火要求。 5.支持边缘屏蔽功能，可消除显示终端上存在的黑边及因拼缝带来的图像变形。 6.屏幕支持防灼烧功能，能够有效改善液晶长时间显示静态画面时造成的残影现象。 7.LCD产品具备CCC、CQC节能认证证书 | 宇视 | 台 | 6 | / | 0 | 厂家包工包料，无需报价
8 | 55寸-新型模块化-框架+底座 | [项目特征]： 49寸-新型模块化-框架+底座 [工作内容]： 1.供应安装 2.按照图纸及规范要求完成本工作所需的一切工作内容 | 55英寸新型模块化支架 产品配置：左右上封板； 前封板，后留空； 材质：优质冷轧钢板(SPCC)，材料厚度从T1.0-T5不等 | 宇视 | 套 | 2 | / | 0 | 厂家包工包料，无需报价
9 | 电视墙承重支架 | 1.名称及型号:电视墙承重支架 2.技术参数：电视墙承重支架 3.符合设计规范及要求，按照图纸及规范要求完成本工作所需的一切工作内容 |  | 宇视 | 套 | 1 | / | 0 | 厂家包工包料，无需报价
三、线材与辅材
1 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格：网线 3.配置形式:管内、槽内综合考虑 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 双绞线缆CAT6 | 一舟 | 米 | 7843 |  | 0 | 包工
2 | 配线 | 1.名称及型号:RVV2*1.0 2.敷设方式：综合考虑 3.符合设计规范及要求，按照图纸及规范要求完成本工作所需的一切工作内容 | RVV2*1.0 | 一舟 | 米 | 100 |  | 0 | 包工
3 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:PVC20 3.配置形式:埋地含土方、剔凿、恢复 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | PVC20 | 一舟 | 米 | 108 |  | 0 | 包工，有需要开凿暗埋时，这里的价格包含开凿和恢复墙面的费用
4 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:明敷 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | JDG20 | 国产 | 米 | 2918 |  | 0 | 包工，有需要开凿暗埋时，这里的价格包含开凿和恢复墙面的费用
四、合计
1 | 合计 | [6 empty] | 0

## 5、停车场管理系统
停车场管理系统工程量清单
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 规格参数 | 品牌 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 综合合价 | 备注
一、前端设备
1 | 抓拍显示一体机 | [项目特征]： 1.抓拍显示一体机 [工作内容]： 1.供应安装 2.按照图纸及规范要求完成本工作所需的一切工作内容 | 1.高清晰：400万像素高清摄像机，最大分辨率可达2688*1520，帧率高达25fps； 2.集成度高：集摄像机、LED显示屏、补光灯、镜头、喇叭功放于一体，有效节省施工布线成本； 3.显示屏：支持两列行四字双色LED屏，显示内容可灵活配置，，尺寸不低于256mm*128mm，显示分辨率不低于：32*64 4.内置高亮LED灯，智能补光技术，满足不同场景需求 5.支持电动变焦镜头，便于调试 6.车牌识别功能检查：支持识别大（小）型汽车、使领馆汽车、警用汽车、军车、新能源汽车（小车的绿色和大车的黄绿色的车牌号；支持识别倾斜角度0°~30°的车牌号；支持识别相机法线与行车方向角度小于65°的车牌号；支持识别车牌宽度范围为70像素~300像素的车牌号。(须在公安部检测报告中体现，并加盖厂商公章或投标专用章) 7.车辆结构化：支持车型识别，车标识别，车身颜色识别，子品牌检测 8.黑白名单同步和比对功能检查：联网时，可与后台的黑白名单同步，并进行比对和管控；断网时，可使用本地保存的黑白名单进行比对和管控。(须在公安部检测报告中体现，并加盖厂商公章或投标专用章) 9.支持智能化视频检测抓拍，实现机动车精准抓拍识别，准确率99.9%以上 10.支持跟车不落杆，实现快速通行 11.机箱表面采用抗紫外线静电喷塑工艺，不起皮，不褪色，防尘防水等级符合室外设备IP54级别要求。 | 艾科 | 台 | 4 |  | 0 | 包工
2 | 直杆快速道闸 | [项目特征]： 1.直杆快速道闸 [工作内容]： 1.供应安装 2.按照图纸及规范要求完成本工作所需的一切工作内容 | 1.杆子类型：直杆 2.防护等级：不低于IP54 3.支持红外，地感，雷达等多种防砸 4.工作电压：AC220V 5.电机类型：直流无刷 6.运行噪声：≤60分贝 7.电机功率：≤250W 8.运行速度：根据杆长，运行速度为2~5s 9.机箱材质：冷轧钢 10.具有遇阻返回功能：当闸杆下落时，遇到物体阻挡，将立即开闸； 11.应有自锁手动解除装置，停电时能解脱自锁，实现手动控制功能； | 艾科 | 台 | 4 |  | 0 | 包工
3 | 车辆检测器 | [项目特征]： 1.车辆检测器 [工作内容]： 1.供应安装 2.按照图纸及规范要求完成本工作所需的一切工作内容 | 1.出入口车检器，支持接入2路线圈； 2.具有485接口、2路继电器开关量输出接口；(须在公安部检测报告中体现，并加盖厂商公章或投标专用章) 3.线圈工作频率：28KHz～120KHz； 4.支持灵敏度可调：有4级可设（高、中高、中低、低）；(须在公安部检测报告中体现，并加盖厂商公章或投标专用章) 5.最快响应时间：3.5ms 6.线圈故障自恢复：在线圈故障排除后，检测器能够自行恢复到检测状态 7.线圈故障恢复时间：≤100ms； 8.线圈故障检测时间：＜10ms； 9.输出IO方式：继电器开关量输出； 10.工作电压：AC220V。 | 艾科 | 台 | 8 | / | 0 | 包工，不单独计取
4 | 减速带 | 1.名称:限速带 2.技术参数:2.8m/条 加厚橡胶底座 含减速带半圆头 3.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 2.8m/条 加厚橡胶底座 含减速带半圆头 | 国产 | 套 | 8 |  | 0 | 包工
5 | 地感线 | 1.名称:地感线 2.技术参数:0.75mm²耐高温 3.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 0.75mm²耐高温 | 国产 | 米 | 500 |  | 0 | 包工包料
6 | 安全岛 | 1.名称:安全岛 2.技术参数:现场定制 3.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 5800*600*250mm，混泥土浇筑，反光标识 | 定制 | 个 | 1 |  | 0 | 包工包料
7 | 安全岛 | 1.名称:安全岛 2.技术参数:现场定制 3.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 3200*600*250mm，混泥土浇筑，反光标识 | 定制 | 个 | 2 |  | 0 | 包工包料
二、中心机房部分
1 | 岗亭电脑 | [项目特征]： 1.岗亭电脑 [工作内容]： 1.供应安装 2.按照图纸及规范要求完成本工作所需的一切工作内容 | 8GB/1TB/集成显卡/21.5英寸 | 联想 | 台 | 1 |  | 0 | 包工
2 | 管理电脑 | [项目特征]： 1.管理电脑 [工作内容]： 1.供应安装 2.按照图纸及规范要求完成本工作所需的一切工作内容 | 16GB/1TB/独立显卡/23英寸 | 联想 | 台 | 1 |  | 0 | 包工
3 | 停车场管理软件 | [项目特征]： 1.停车场管理软件 [工作内容]： 1.供应安装 2.按照图纸及规范要求完成本工作所需的一切工作内容 | 系统功能包含：车辆出入管理、停车场车辆收费管理、停车场停车优惠管理 1.出入口车辆放行管理通过接入多种出入口道闸设备，利用车牌号码、卡片，实现车辆识别、出入管控等应用，主要提供出入口车道管理、车辆管理、车辆放行规则管理、出入口LED显示和语音播报管理、库内车辆管理、过车记录查询、车流量统计等应用，支持中心和岗亭监控出入口过车实况、道闸反控和语音对讲协助功能 2.支持停车场出入口设备的管理，包含出入口抓拍机、道闸、显示屏等 3.支持对停车场的管理，配置停车库的名称、车位数、车道信息、车库管理人员电话 4.支持对车道的管理，支持管理车道方向、识别模式（车牌识别、卡号识别）和启用时段 5.支持固定车、临时车、预约车、黑名单车辆的管理，支持黑名单车辆管控，黑名单车辆进出报警提醒，支持预约车管理，按次预约和按时段预约 6.支持自动放行、手动放行和单进单出等多种放行模式；支持车位满时固定车辆、临时车辆自动放行 7.支持配置特殊车辆（警车、使馆车）、车牌类型、车牌前缀，自动放行 8.支持按车辆群组配置放行规则，按放行时段（全天、按日、按周）配置入场和出场放行权限、车位满是否放行、是否余位统计群组车进行配置 9.支持根据车道类型自定义配置LED屏的显示内容，支持过车显示内容和空闲显示内容，显示内容可自定义配置文字颜色、文字对齐方式、显示方式和显示内容 10.支持多种记录查询包括：过车记录、停车记录、场内车辆记录、预约记录、班次记录；查询结果支持列表和图片两种方式展示 11.支持车流量按日、月、年、自定义日期，统计停车场车辆进出的车流量总数、平均车流量、峰值车流量 12.支持查看停车场的总车位、剩余车位和预约车位信息，支持查看各车道的过车信息，包含过车时间、车牌号、放行状态，支持控制车道开闸、常开、关闸 | 艾科 | 套 | 1 | / | 0 | 厂家调试，无需报价
三、线缆辅材
1 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格：网线 3.配置形式:管内、槽内综合考虑 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 双绞线缆CAT6 | 一舟 | 米 | 100 |  | 0 | 包工
2 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格：RVV3*2.5 3.配置形式:管内、槽内综合考虑 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | RVV3*2.5 | 一舟 | 米 | 100 |  | 0 | 包工
3 | 配线 | 1.名称及型号:RVV8×1.0mm2 2.敷设方式：综合考虑 3.符合设计规范及要求，按照图纸及规范要求完成本工作所需的一切工作内容 | RVV8×1.0mm2 | 一舟 | 米 | 100 |  | 0 | 包工
4 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:SC25管 3.配置形式:埋地 暗敷 开槽修复 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | SC25管 | 国产 | 米 | 68 |  | 0 | 包工，有需要开凿暗埋时，这里的价格包含开凿和恢复墙面的费用
四、合计
1 | 合计 | [6 empty] | 0

## 6、电梯五方通话线
电梯五方通话线工程量清单
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 规格参数 | 品牌 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 综合合价 | 备注
一、线缆辅材
1 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格：RVSP4*1.0 3.配置形式:管内、槽内综合考虑 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | RVSP4*1.0 | 一舟 | 米 | 2368 |  | 0 | 包工
2 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格：JDG25 3.配置形式:明敷 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | JDG25 | 国产 | 米 | 158.6 |  | 0 | 包工，有需要开凿暗埋时，这里的价格包含开凿和恢复墙面的费用
二、合计
1 | 合计 | [6 empty] | 0

## 7、电子巡更系统
电子巡更系统工程量清单
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 规格参数 | 品牌 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 综合合价 | 备注
一、前端部分
1 | 巡检器 | [项目特征]： 1.巡检器 [工作内容]： 1.供应安装 2.按照图纸及规范要求完成本工作所需的一切工作内容 | 1.事件记录型巡更，具有本机事件录入功能射频感应，感应距离5CM左右； 2.金属外壳，一体胶胆、密封防水、防震超低功耗设计； 3.电池寿命可以连续读卡40万次智能5秒自检功能，带电池更换记录，时间出错记录等内存10000条记录（可扩容）。 | 兰德华 | 个 | 5 | / | 0 | 包工，不单独计取
2 | 巡更地址钮 | [项目特征]： 1.巡更地址钮 [工作内容]： 1.供应安装 2.按照图纸及规范要求完成本工作所需的一切工作内容 | 技术指标：工程塑料封装存储芯片 125K，具有防水防震.坚固、耐用等功能，避开金属物安装，可在软件自定义名称 | 兰德华 | 个 | 50 |  | 0 | 包工
3 | 标识牌 | [项目特征]： 1.标识牌 [工作内容]： 1.供应安装 2.按照图纸及规范要求完成本工作所需的一切工作内容 | 技术指标：304 不锈钢材质，标示牌可依据现场要求内容之匹配的相关内容，把信息钮或防盗钮直接固定在 标识牌上，用于标识，展示功能. | 兰德华 | 个 | 50 | / | 0 | 包工，不单独计取
4 | 人员钮 | [项目特征]： 1.人员钮 [工作内容]： 1.供应安装 2.按照图纸及规范要求完成本工作所需的一切工作内容 | 技术指标：内置不可修改的全球唯一的ID码，依据软件设置的人员名称。用来表示巡更人员身份的信息卡。 | 兰德华 | 个 | 10 | / | 0 | 包工，不单独计取
二、中心机房部分 | [8 empty] | 包工
1 | 通讯座 | [项目特征]： 1.通讯座 [工作内容]： 1.供应安装 2.按照图纸及规范要求完成本工作所需的一切工作内容 | 金属外壳，坚固耐用，免维护设计；USB接口，兼容性强；本产品超低功耗；上传数据速度快 | 兰德华 | 个 | 1 |  | 0 | 包工
2 | 中文管理软件 | [项目特征]： 1.中文管理软件 [工作内容]： 1.供应安装 2.按照图纸及规范要求完成本工作所需的一切工作内容 | 管理人员通过PC机可清晰看到巡查人员巡查过的设备状况和巡查人员的工作情况，并提出漏检、误点等信息，通过管理软件统计巡查的正点率、误点率、漏检次数、事件状况、或单独任意一项信息等功能。还可以编制计划，以查询巡检人员是否按计划巡检。 | 兰德华 | 套 | 1 | / | 0
三、合计
1 | 合计 | [6 empty] | 0

## 8、能耗管理系统
能耗管理系统工程量清单
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 规格参数 | 品牌 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 综合合价 | 备注
一、前端部分
1 | 能耗数据采集器 | [项目特征]： 1.能耗数据采集器 [工作内容]： 1.供应安装 2.按照图纸及规范要求完成本工作所需的一切工作内容 | 1、对各类计量仪表进行能耗采集及分组管理，可兼容不同厂家仪表；采用开源的Linux系统运行。 2、工作电压：AC220V±10%，50Hz；功耗≤10W； 3、通讯波特率：RS485 : 600～115200bps；M-Bus : 600～9600bps； 4、上行通信方式：TCP/IP； 5、下行有多个通信通道，最多支持4路RS485、3路M-Bus等接口；数据接口数量可根据带载情况组合，RS485最多可管理带载128个仪表,M-Bus最多可管理带载384个仪表； 6、★储存空间256MB NAND FLASH，可缓存30天的数据； 7、★可设定数据上传周期，可在15分钟至1小时之间设置；在离线时不丢失数据，上线后断点续传； 8、可对计量仪表提供电源，输出电源：DC24V默认输出、DC12V可控输出； 9、支持远程校时功能； 10、符合国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统技术导则要求； 11、★可同时向本地能耗系统、上层政府能耗平台等2个不同的服务器传输数据； 12、★可对外提供modbusTCP接口； 13、★可支持4G无线数据上传； 14、采用工业级嵌入式Cortex-A7处理器； 15、★支持身份验证功能，身份验证采用MD5算法； 16、自带箱体、电源、端子成套出厂，挂壁安装； 17、提供带有CNAS标志第三方检验报告； 18、提供相关产品软件著作权登记证书。 | 艾科 | 台 | 5 |  | 0 | 包工
二、中心机房部分
1 | 管理电脑 | [项目特征]： 1.管理电脑 [工作内容]： 1.供应安装 2.按照图纸及规范要求完成本工作所需的一切工作内容 | 8GB/1TB/集成显卡/21.5英寸 | 联想 | 台 | 1 |  | 0 | 包工
2 | 能源管理系统软件 | [项目特征]： 1.能源管理系统软件 [工作内容]： 1.供应安装 2.按照图纸及规范要求完成本工作所需的一切工作内容 | 1、建筑信息系统：包含公共资料、建筑信息管理、设备资料管理、能耗定标、能耗数据管理； 2、集中授权系统：包含系统信息管理、系统菜单管理、用户管理、授权管理； 3、运维服务系统：包含报警监控、设备监控、短信服务、数据维护； 4、建筑能耗监测系统： 1）★能耗总览：对整个建筑、项目的各类能耗使用情况进行总体概览展示和能耗地图展示； 2）能耗分析：可进行能耗分析 ,包括建筑耗 电分析 、分项耗 电分析 、耗水分析 、耗气分析 、耗热分析 、耗冷分析 、蒸汽消耗分析 、支路能耗分析和各类能耗 占比分析 、分类分项能耗分析； 3）区域对比：能对能耗进行区域同比、区域对比、功能区对比； 4）能耗报表：可以查询用电统计报表、用水统计报表、用气统计报表、用热统计报表、分类能耗统计报表、分项用电统计报表、建筑用电明细统计、用蒸汽统计报表； 5）★空调能效：展示空调制冷能效分析图表、空调系统信息； 6）★节能诊断：对重点设备项目的水、电、气、热、冷能源进行诊断以及展示各个部门、功能区的用能情况,并生成诊断报告； 7）★能效考核：按照部门及能耗区域指标进行能效KPI考核； 8）★节能监测：能进行用能状态的监测、用能监测的配置和查看用能监测日志； | 艾科 | 套 | 1 | / | 0 | 厂家调试，无需报价
3 | 仪表集成费 | [项目特征]： 1.仪表集成费 [工作内容]： 1.供应安装 2.按照图纸及规范要求完成本工作所需的一切工作内容 | 1、水表、电表、热量表等其他品牌仪表集成费用。 2、集成费适用于： （1）通过能耗数据采集器集成仪表数据，通过能耗数据采集器RS485、MBUS接口采集器数据； （2）通过智慧建筑能源管理平台软件直接采集集成客户软件系统仪表数据的方式，如ModbusTCP方式。 | 艾科 | 项 | 1 | / | 0 | 厂家调试，无需报价
4 | 系统调试 | [项目特征]： 1.系统调试 [工作内容]： 1.供应安装 2.按照图纸及规范要求完成本工作所需的一切工作内容 | 水电表接线，系统调试费。 | 艾科 | 项 | 1 | / | 0 | 厂家调试，无需报价
三、线缆辅材
1 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格：RVV2*1.0 3.配置形式:管内、槽内综合考虑 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | RVV2*1.0 | 一舟 | 米 | 1800 |  | 0 | 包工
2 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格：RVSP2*1.0 3.配置形式:管内、槽内综合考虑 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | RVSP2*1.0 | 一舟 | 米 | 2400 |  | 0 | 包工
3 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格：网线 3.配置形式:管内、槽内综合考虑 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 双绞线缆CAT6 | 一舟 | 米 | 100 |  | 0 | 包工
4 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格：RVV3*2.5 3.配置形式:管内、槽内综合考虑 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | RVV3*2.5 | 一舟 | 米 | 100 |  | 0 | 包工
5 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:明敷 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | JDG20 | 国产 | 米 | 518 |  | 0 | 包工，有需要开凿暗埋时，这里的价格包含开凿和恢复墙面的费用
6 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格：JDG25 3.配置形式:明敷 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | JDG25 | 国产 | 米 | 918 |  | 0 | 包工，有需要开凿暗埋时，这里的价格包含开凿和恢复墙面的费用
四、合计
1 | 合计 | [6 empty] | 0

## 9、信息发布系统
信息发布系统工程量清单
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 规格参数 | 品牌 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 综合合价 | 备注
一、前端部分
1 | LED大屏 | [项目特征]： 1.LED大屏 [工作内容]： 1.供应安装 2.按照图纸及规范要求完成本工作所需的一切工作内容 | LED显示屏系统(显示屏净尺寸3.264m*2.304m，屏体分辨率：1088*768）（含显示单元、支架、控制器、线缆、配电柜） | 海康威视 | ㎡ | 8.45 | / | 0 | 厂家包安装及调试，无需报价
2 | 单口网络面板 | [项目特征]： 1.单口网络面板（含模块） [工作内容]： 1.供应安装 2.按照图纸及规范要求完成本工作所需的一切工作内容 | 86*86，单口网络面板，含模块 | 一舟 | 台 | 21 |  | 0 | 包工包料
3 | 二三插座 | [项目特征]： 1.二三插座 [工作内容]： 1.供应安装 2.按照图纸及规范要求完成本工作所需的一切工作内容 | 86*86，二三插座 | 一舟 | 台 | 21 |  | 0 | 包工包料
二、中心机房部分
1 | 管理电脑 | [项目特征]： 1.管理电脑 [工作内容]： 1.供应安装 2.按照图纸及规范要求完成本工作所需的一切工作内容 | 8GB/1TB/集成显卡/21.5英寸 | 联想 | 台 | 1 |  | 0 | 包工
2 | 软件 | [项目特征]： 1.软件 [工作内容]： 1.供应安装 2.按照图纸及规范要求完成本工作所需的一切工作内容 | 软件 | 联想 | 套 | 1 | / | 0 | 无需报价
三、线缆辅材
1 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格：强电线 3.配置形式:槽内综合考虑 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | WDZB-YJY-4*70+1*16 | 国产 | 米 | 50 |  | 0 | 包工
2 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格：RVV3*2.5 3.配置形式:管内、槽内综合考虑 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | RVV3*2.5 | 一舟 | 米 | 1000 |  | 0 | 包工
3 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格：网线 3.配置形式:管内、槽内综合考虑 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 双绞线缆CAT6 | 一舟 | 米 | 1220 |  | 0 | 包工
4 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格：JDG20 3.配置形式:明敷 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | JDG20 | 国产 | 米 | 356 |  | 0 | 包工，有需要开凿暗埋时，这里的价格包含开凿和恢复墙面的费用
5 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格：JDG25 3.配置形式:明敷 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | JDG25 | 国产 | 米 | 356 |  | 0 | 包工，有需要开凿暗埋时，这里的价格包含开凿和恢复墙面的费用
四、合计
1 | 合计 | [6 empty] | 0

## 10、紧急报警系统
紧急报警系统工程量清单
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 规格参数 | 品牌 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 综合合价 | 备注
一、前端部分
1 | 紧急按钮 | [项目特征]： 1.紧急按钮 [工作内容]： 1.供应安装 2.按照图纸及规范要求完成本工作所需的一切工作内容 | 1、设备类型：紧急按钮（86盒） 2、外壳材质：防火ABS，环保 3、耐压耐流：耐压:125VAC、耐流:2A 4、报警输出：IO输出（常闭NC/常开NO可选） 5、使用环境：室内 6、安装方式：86盒安装 | 海康威视 | 台 | 29 |  | 0 | 包工
2 | 声光报警器 | [项目特征]： 1.声光报警器 [工作内容]： 1.供应安装 2.按照图纸及规范要求完成本工作所需的一切工作内容 | 1、设备类型：声光警号（声光报警器） 2、警灯颜色：红色 3、报警音量：105dB 4、硬件接口：红/黑线 5、使用环境：室内/外（IP54室外防水） 6、外壳材质：PC+ABS 7、安装方式：壁挂 | 海康威视 | 台 | 29 |  | 0 | 包工
3 | 八防区扩展 | [项目特征]： 1.八防区扩展 [工作内容]： 1.供应安装 2.按照图纸及规范要求完成本工作所需的一切工作内容 | 1、设备类型：总线8防区扩展模块 2、防区数量：8个 3、通讯接口：M-BUS 4、通讯协议：M-BUS协议 | 海康威视 | 台 | 11 |  | 0 | 包工
4 | 电源 | [项目特征]： 1.电源 [工作内容]： 1.供应安装 2.按照图纸及规范要求完成本工作所需的一切工作内容 | 输入电压：100-240VAC； 输出电压：12VDC； 输出电流：4.17A； 输出功率：50W； | 国产 | 台 | 11 |  | 0 | 包工
二、中心机房部分
1 | 管理电脑 | [项目特征]： 1.管理电脑 [工作内容]： 1.供应安装 2.按照图纸及规范要求完成本工作所需的一切工作内容 | 8GB/1TB/集成显卡/21.5英寸 | 联想 | 台 | 1 |  | 0 | 包工
2 | 防盗报警主机 | [项目特征]： 1.防盗报警主机 [工作内容]： 1.供应安装 2.按照图纸及规范要求完成本工作所需的一切工作内容 | 1、操作系统：嵌入式Linux操作系统 2、防区数量：板载8路（探测器100m以内），可通过防区模块扩展至256路 3、继电器数量：板载4路（距离50m以内），可通过继电器模块扩展至256路 4、日志容量：4万条 5、传输距离：双总线，每条总线最长支持2.4Km（每条总线可增加2个中继器扩展至7.2km，总共支持14.4km） 6、硬件接口：RS485*1、MBUS*2、RJ45*1，PSTN*1，4G*1，RS232*1（可接报警打印机） 7、安装方式：壁挂安装 8、供电方式：AC220V（自带电源适配器） 9、设备功耗：裸机功耗≤5W，满载功耗≤60W 10、工作温度：–10℃～+55℃ 11、工作湿度：10％--90％ 12、使用环境：室内 | 海康威视 | 台 | 1 |  | 0 | 包工
3 | 八防区扩展 | [项目特征]： 1.八防区扩展 [工作内容]： 1.供应安装 2.按照图纸及规范要求完成本工作所需的一切工作内容 | 1、设备类型：总线8防区扩展模块 2、防区数量：8个 3、通讯接口：M-BUS 4、通讯协议：M-BUS协议 | 海康威视 | 台 | 16 |  | 0 | 包工
3 | 报警键盘 | [项目特征]： 1.报警键盘 [工作内容]： 1.供应安装 2.按照图纸及规范要求完成本工作所需的一切工作内容 | 1、设备类型：控制键盘 2、通讯协议：RS485 3、传输距离：800m 4、使用环境：室内 5、显示屏：LCD（尺寸80X25mm） 6、操作按键：20个 7、指示灯：5个 8、蜂鸣器：支持 9、安装方式：壁挂 | 海康威视 | 台 | 1 |  | 0 | 包工
4 | 通讯扩展模块 | [项目特征]： 1.通讯扩展模块 [工作内容]： 1.供应安装 2.按照图纸及规范要求完成本工作所需的一切工作内容 | 1、设备类型：4G网络模块 2、通讯制式：4G全网通 3、通讯接口：RS485、串口、IO、RJ45 4、SIM卡槽：1个 5、4G天线：棒状/吸盘式/SMA-Male/电缆长3米 6、安装方式：磁吸或螺丝固定 7、工作电源：DC12V/400mA | 海康威视 | 台 | 1 |  | 0 | 包工
5 | 防盗报警软件 | [项目特征]： 1.防盗报警软件 [工作内容]： 1.供应安装 2.按照图纸及规范要求完成本工作所需的一切工作内容 | 防盗报警软件 | 海康威视 | 套 | 1 | / | 0 | 无需计取费用
2 | 声光报警器 | [项目特征]： 1.声光报警器 [工作内容]： 1.供应安装 2.按照图纸及规范要求完成本工作所需的一切工作内容 | 1、设备类型：声光警号（声光报警器） 2、警灯颜色：红色 3、报警音量：105dB 4、硬件接口：红/黑线 5、使用环境：室内/外（IP54室外防水） 6、外壳材质：PC+ABS 7、安装方式：壁挂 | 海康威视 | 台 | 1 |  | 0 | 包工
7 | 备用电池 | [项目特征]： 1.备用电池 [工作内容]： 1.供应安装 2.按照图纸及规范要求完成本工作所需的一切工作内容 | 充电后备电池（12V7AH，报警主机专用），尺寸：151mm（长）*65mm（宽）*94mm（高） 标准电压 12V 额定容量 7.0Ah 重量约 2.13Kg | 海康威视 | 台 | 1 |  | 0 | 包工
三、线缆辅材
1 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格：网线 3.配置形式:管内、槽内综合考虑 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 双绞线缆CAT6 | 一舟 | 米 | 100 |  | 0 | 包工
2 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格：RVVP2*1.0 3.配置形式:管内、槽内综合考虑 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | RVVP2*1.0 | 一舟 | 米 | 800 |  | 0 | 包工
3 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格：RVVP4*1.0 3.配置形式:管内、槽内综合考虑 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | RVVP4*1.0 | 一舟 | 米 | 800 |  | 0 | 包工
4 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格：RVSP4*1.0 3.配置形式:管内、槽内综合考虑 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | RVSP4*1.0 | 一舟 | 米 | 400 |  | 0 | 包工
5 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格：JDG20 3.配置形式:明敷 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | DG20 | 国产 | 米 | 600 |  | 0 | 包工，有需要开凿暗埋时，这里的价格包含开凿和恢复墙面的费用
四、合计
1 | 合计 | [6 empty] | 0

## 11、机房工程
机房工程工程量清单
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 规格参数 | 品牌 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 综合合价 | 备注
一、消防控制室/信息基础设施房 装修
| 挡鼠板 | 1.名称:挡鼠板 2.技术参数:根据现场定制，材质不锈钢 3.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 现场定制，不锈钢材质 | 国产 | 个 | 1 |  | 0 | 包工包料
1 | 地面处理 | 1.名称:地面处理 2.技术参数:水泥砂浆面层抹平 3.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 水泥砂浆面层抹平 | 国产 | m2 | 35.6 |  | 0 | 包工包料
2 | 地面防尘漆 | 1.名称:地面防尘漆 2.技术参数:防尘、防潮处理、刷环保地坪漆 3.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 地面防尘漆 | 国产 | m2 | 35.6 |  | 0 | 包工包料
3 | 防静电活动地板 | 1.名称:防静电活动地板 2.技术参数:尺寸600*600*35 无边，防静电HPL板贴面，含支架 3.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 600*600*35 | 国产 | m2 | 35.6 |  | 0 | 包工包料
4 | 入口踏步 | 1.名称:入口踏步，阶梯 2.技术参数:二步阶 3.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 入口踏步，阶梯 | 国产 | 套 | 1 |  | 0 | 包工包料
5 | 防静电地板开出线口 | 1.名称:不锈钢踢脚线，防静电地板开出线口，300*150mm 2.满足设计及施工规范所需的一切内容 | 300*150mm | 国产 | 个 | 10 |  | 0 | 包工包料
6 | 不锈钢踢脚线 | 1.名称:不锈钢踢脚线 2.满足设计及施工规范所需的一切内容 | 100mm高1.2mm厚304拉丝不锈钢踢脚线 | 国产 | m | 24.5 |  | 0 | 包工包料
7 | 墙面处理 | 1.名称:墙面处理 2.技术参数:墙面刷腻子刷白处理 3.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 面刷腻子刷白处理 | 国产 | m2 | 147 |  | 0 | 包工包料
8 | 天花防尘漆 | 1.名称:天花防尘漆 2.技术参数:防尘、防潮处理，按图施工 3.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 天花防尘漆 | 国产 | m2 | 35.6 |  | 0 | 包工包料
9 | 微孔铝板天花 | 1.名称:微孔铝板天花 2.技术参数:600*600*0.8 轻钢龙骨吊顶平面 3.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 600*600*0.8，含配件 | 国产 | m2 | 35.6 |  | 0 | 包工包料
10 | 天花压边条 | 1.名称:天花压边条 2.技术参数:不锈钢角线收边 3.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 不锈钢角线收边 | 国产 | m | 24.5 |  | 0 | 包工包料
二、消防控制室/信息基础设施房 电气
1 | LED平板灯 | 1.名称:LED平板灯 2.规格型号：综合考虑 3.满足设计及施工规范所需的一切内容 | 600*600 | 国产 | 套 | 8 |  | 0 | 包工包料
2 | 开关面板 | 1.名称:开关面板，两位 2.规格型号：综合考虑 3.满足设计及施工规范所需的一切内容 | 两位单控翘板 | 国产 | 个 | 1 |  | 0 | 包工包料
3 | 电源插座 | 1.名称:电源插座(10A) 2.规格型号：综合考虑 3.满足设计及施工规范所需的一切内容 | 五孔/10A | 国产 | 个 | 13 |  | 0 | 包工包料
4 | 底盒 | 1.名称:底盒 86*86 2.规格型号：综合考虑 3.满足设计及施工规范所需的一切内容 | 底盒，86*86 | 国产 | 个 | 14 |  | 0 | 包工包料
5 | 漏电保护开关 | 1.名称:漏电保护开关 2.规格型号：综合考虑 3.满足设计及施工规范所需的一切内容 | 电保护开关 32A | 国产 | 个 | 1 |  | 0 | 包工包料
6 | 安全出门指示灯 | 1.名称:安全出门指示灯 2.规格型号：综合考虑 4.满足设计及施工规范所需的一切内容 |  | 国产 | 台 | 1 |  | 0 | 包工包料
7 | 应急照明灯 | 1.名称:应急照明灯 2.规格型号：综合考虑 4.满足设计及施工规范所需的一切内容 |  | 国产 | 台 | 1 |  | 0 | 包工包料
8 | UPS配电箱 | 1.名称:应急照明灯 2.规格型号：综合考虑 4.满足设计及施工规范所需的一切内容 | 600*1200*120(宽*高*厚)，3P/125A*1,2P/20A*27 | 国产 | 套 | 1 |  | 0 | 包工
9 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格：WDZB-YJY-4*70+1*35 3.配置形式:槽内综合考虑 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | WDZB-YJY-4*70+1*35 | 国产 | 米 | 15 |  | 0 | 包工包料
10 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格：WDZB-YJY-4*50+1*25 3.配置形式:槽内综合考虑 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | WDZB-YJY-4*50+1*25 | 国产 | 米 | 15 |  | 0 | 包工包料
11 | 配线 | 1.名称:配线WDZB-BYJ-3*6 2.规格型号：综合考虑 4.满足设计及施工规范所需的一切内容 | 电线WDZB-BYJ-3*6 | 国产 | m | 60 |  | 0 | 包工包料
12 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格：WDZ-BYJ-3*4 3.配置形式:槽内综合考虑 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 电线WDZ-BYJ-3*4 | 国产 | m | 100 |  | 0 | 包工包料
13 | 配线 | 1.名称:配线WDZB-BYJ-3*2.5 2.规格型号：综合考虑 4.满足设计及施工规范所需的一切内容 | 电线WDZB-BYJ-3*2.5 | 国产 | m | 540 |  | 0 | 包工包料
14 | 强电桥架 | 1.名称：强电桥架 2.规格：100*100mm 平衡与垂直 3.工作内容：本体、支吊架安装及其他配套附件安装 4.符合设计、图纸、技术规格书、规范要求完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用 | 100*100mm | 国产 | m | 15 |  | 0 | 包工包料
15 | 弱电桥架 | 1.名称：弱电桥架 2.规格：200*100mm 平衡与垂直 3.工作内容：本体、支吊架安装及其他配套附件安装 4.符合设计、图纸、技术规格书、规范要求完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用 | 200*100mm | 国产 | m | 22 |  | 0 | 包工包料
16 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格：JDG32 3.配置形式:明敷 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | JDG32 | 国产 | m | 6 |  | 0 | 包工包料
17 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格：JDG25 3.配置形式:明敷 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | JDG25 | 国产 | m | 50 |  | 0 | 包工包料
三、消防控制室/信息基础设施房 防雷接地
1 | 专用接地线BV-6mm2 | 1.名称:专用接地线BV-6mm2 2.规格型号：综合考虑 3.满足设计及施工规范所需的一切内容 | 专用接地线BV-6mm2 | 国产 | m | 30 |  | 0 | 包工包料
2 | 专用接地线BV-35mm2 | 1.名称:专用接地线BV-35mm2 2.规格型号：综合考虑 3.满足设计及施工规范所需的一切内容 | 专用接地线BV-35mm2 | 国产 | m | 5 |  | 0 | 包工包料
3 | 接地汇流铜排3*30mm | 1.名称:接地汇流铜排3*30mm 2.规格型号：综合考虑 3.满足设计及施工规范所需的一切内容 | 接地汇流铜排3*30mm | 国产 | m | 30 |  | 0 | 包工包料
4 | 汇流排固定桩 | 1.名称:UP汇流排固定桩 2.规格型号：综合考虑 3.满足设计及施工规范所需的一切内容 | 汇流排固定桩 | 国产 | 个 | 12 |  | 0 | 包工包料
5 | 等电位设备箱 | 1.名称:等电位设备箱 2.规格型号：综合考虑 3.满足设计及施工规范所需的一切内容 | 等电位设备箱300*200*100 | 国产 | 套 | 1 |  | 0 | 包工包料
6 | 防浪涌保护器 | 1.名称:防浪涌保护器 2.规格型号：综合考虑 3.满足设计及施工规范所需的一切内容 | 防浪涌保护器 | 国产 | 个 | 1 |  | 0 | 包工包料
四、消防控制室UPS电源
1 | UPS主机 | 1.名称:UPS主机 60KVA 2.规格型号：综合考虑 3.满足设计及施工规范所需的一切内容 | UPS主机 60KVA，三进三出 | 艾特网能 | 台 | 1 |  | 0 | 包工
2 | 蓄电池 | 1.名称:蓄电池 12V 2.规格型号：综合考虑 3.满足设计及施工规范所需的一切内容 | 蓄电池 12V | 丰日 | 节 | 64 |  | 0 | 包工
3 | 电池箱 | 1.名称:电池箱 2.规格型号：综合考虑 3.满足设计及施工规范所需的一切内容 | 电池箱，32 | 丰创 | 套 | 2 |  | 0 | 包工
4 | 辅材配件 | 1.名称:辅材配件 2.规格型号：综合考虑 3.满足设计及施工规范所需的一切内容 | 50平方电池连接线、电池开关箱 | 国产 | 套 | 2 | / | 0 | 包工，不单独计取计取
5 | UPS主机承重支架 | 1.名称:UPS主机承重支架 2.规格型号：综合考虑 3.满足设计及施工规范所需的一切内容 | UPS主机承重支架 | 国产 | 个 | 1 |  | 0 | 包工包料
5 | 电池箱承重支架 | 1.名称:承电池箱承重支 2.规格型号：综合考虑 3.满足设计及施工规范所需的一切内容 | 电池箱承重支 | 国产 | 个 | 2 |  | 0 | 包工包料
五、消防控制室空调
1 | 空调 | 1.名称:空调，3P 2.规格型号：综合考虑 3.满足设计及施工规范所需的一切内容 | 空调，3P | 国产 | 台 | 1 | / | 0 | 厂家包安装，无需报价
2 | 定制铜管 | 1.名称:定制铜管 2.规格型号：综合考虑 3.满足设计及施工规范所需的一切内容 | 铜管5米+室外机电缆 | 国产 | m | 10 | / | 0 | 厂家包安装，无需报价
3 | 挂架 | 1.名称:挂架 2.规格型号：综合考虑 3.满足设计及施工规范所需的一切内容 | 室外机不锈钢挂架 | 国产 | 个 | 1 | / | 0 | 厂家包安装，无需报价
4 | 钻孔 | 1.名称:精钻孔 2.规格型号：综合考虑 3.满足设计及施工规范所需的一切内容 | 铜管走管开墙孔1个，排水管开墙孔1个 | 定制 | 个 | 2 | / | 0 | 厂家包安装，无需报价
六、合计
1 | 合计 | [6 empty] | 0

## 12、室外管道
室外管道工程量清单
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 规格参数 | 品牌 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 综合合价 | 备注
一、室外网管
1 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:PVC100 3.配置形式:埋地 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | PVC100 | 国产 | 米 | 458 |  | 0 | 包工包料
2 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:PVC50 3.配置形式:埋地 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | PVC50 | 国产 | 米 | 196 |  | 0 | 包工包料
3 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:SC100 3.配置形式:埋地 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | SC100 | 国产 | 米 | 150 |  | 0 | 包工包料
4 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:SC50 3.配置形式:埋地 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | SC50 | 国产 | 米 | 100 |  | 0 | 包工包料
5 | 手孔井 | 1.名称:手孔井 2.规格:400*400*700mm 3.材质:砖砌体 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 400*400*700mm | 定制 | 个 | 18 |  | 0 | 包工包料
6 | 手孔井 | 1.名称:手孔井 2.规格:600*600*800mm 3.材质:砖砌体 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 600*600*800mm | 定制 | 个 | 4 |  | 0 | 包工包料
7 | 井盖 | 1.名称:井盖 2.规格:400*400mm 3.材质:铸铁 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 400*400 | 国产 | 个 | 18 |  | 0 | 包工包料，含井框
8 | 井盖 | 1.名称:井盖 2.规格:600*600mm 3.材质:铸铁 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 600*600 | 国产 | 个 | 4 |  | 0 | 包工包料，含井框
9 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一二类土 2.挖土深度:按设计要求 3.其他:详设计图 | 一二类土,挖沟槽土方, |  | m³ | 110.8 |  | 0 | 包工，考虑回填方，综合计取
10 | 回填方 | 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:原土回填 | 原土回填 |  | m³ | 97.6 | / | 0 | 该费用考虑在挖沟槽土方中综合考虑，不单独计取
二、合计
1 | 合计 | [6 empty] | 0