## 汇总
施工费汇总表
序号 | 专业系统 | 费用 | 备注
1 | 机房工程设备
2 | 机房装修
3 | 机房防雷
4 | 机房照明
5 | 综合布线系统
6 | 视频监控系统
7 | 出入口控制系统
8 | 电梯五方通话系统
9 | 紧急呼叫系统
10 | UPS配电系统
11 | 能耗管理系统
12 | 智能照明系统
13 | 建筑设备监控系统
14 | 电力监控系统
15 | 室外智能化
16 | 超高增加费
17 | 光纤入户
18 | 室分
19 | 小计（不含税）
20 | 税额（3%）
21 | 含税总价

## 地下室
综合布线系统工程量清单
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 规格参数 | 单位 | 工程量 | 不含税施工单价 | 施工合计
地上部分
一、机房部分（智能化机房）
机房设备
1 | 42U机柜 | 1.名称:42U 机柜 2.设备供应及安装 3.接线、单体及系统联合调试 4.满足设计及施工规范所需的一切内容 5.技术参数：详细以设计图纸要求及智能化系统招标技术要求为准 | 600*960*2000mm | 台 | 2
2 | 42U机柜承重底座 | 1.名称:42U机柜承重底座 2.设备供应及安装 3.接线、单体及系统联合调试 4.满足设计及施工规范所需的一切内容 5.技术参数：详细以设计图纸要求及智能化系统招标技术要求为准 | 600*960*300mm | 台 | 2
3 | 机柜PDU | 1.名称:机柜PDU 2.满足设计及施工规范所需的一切内容 | 8位机架式防雷插座/PDU插座 | 台 | 2
4 | 蓄电池 | 1、标称电压：12V 2：额定容量：200Ah（C10，1.8V/单体、25℃） 3、尺寸：522*240*222mm 4、重量：57Kg±3% 5、内阻：约3.0mΩ（荷电状态25℃） 6、短路电流：4000A 7、自放电：≤3%/月（25℃） 8、适用温度范围：-20℃~50℃ 9、设计寿命：10年 10、执行标准：YD/T799-2010 11、均充电压：2.35V/单体（25℃） 12、浮充电压V/单体：2.25V/单体（25℃） 13、温度补偿系数：-4mV/℃·单体 14、最大充电电流 ：20A | 蓄电池 12V 200H | 节 | 16
5 | 电池柜 |  |  | 台 | 1
6 | 电池柜承重底座 | 1.名称:电池柜承重底座 2.设备供应及安装 3.接线、单体及系统联合调试 4.满足设计及施工规范所需的一切内容 5.技术参数：详细以设计图纸要求及智能化系统招标技术要求为准 |  | 台 | 1
7 | 40KVA UPS主机 |  |  | 台 | 1
8 | 智能化机房UPS电源总配电箱 |  |  | 台 | 1
9 | 24口ODF光纤配线架 |  |  | 台 | 6
10 | BA、能耗、智能 照明、电力监控 服务器*1 |  |  | 台 | 1
11 | 流媒体/录像 服务器*1 | [项目特征]： 1.流媒体服务器 [工作内容]： 1.供应安装 2.按照图纸及规范要求完成本工作所需的一切工作内容 | 2U双路标准机架式服务器 CPU：配置1颗intel至强4210R处理器，核数≥10核，主频≥2.4GHz 内存：配置64G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 硬盘：配置4块600G 10K 2.5寸 SAS硬盘； 最高支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SAS/SATA硬盘，支持可选2块后置热插拔2.5寸硬盘 阵列卡：配置SAS+HBA卡，支持RAID 0/1/10 ; PCIE扩展：支持6个PCIE扩展插槽 网口：板载2个千兆电口； 支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口 其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口 电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 机箱规格：87.8mm(高)x 448mm(宽)x729.8mm(深) 设备重量：约26KG（含导轨） | 台 | 1
12 | 综合管理平台*1 |  |  | 台 | 1
13 | 36盘位存储服务器*1 | 36*8T 录像存储90天 |  | 台 | 1
14 | 核心交换机 |  |  | 台 | 1
15 | 光纤熔纤及测试 | 1.名称及型号:光纤熔纤及测试 2.符合设计规范及要求，按照图纸及规范要求完成本工作所需的一切工作内容 |  | 芯 | 124
16 | 千兆光模块 | 1.名称:千兆光模块（单模） 2.设备供应及安装 3.接线、单体及系统联合调试 4.满足设计及施工规范所需的一切内容 5.技术参数：详细以设计图纸要求及智能化系统招标技术要求为准 | 1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km | 个 | 26
17 | 双芯光纤跳线*1 |  |  | 条 | 29
装饰工程
1 | 地面处理 | 1.名称:地面处理 2.技术参数:水泥砂浆面层抹平 3.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 水泥砂浆面层抹平 | m2 | 33.97
2 | 地面防尘漆 | 1.名称:地面防尘漆 2.技术参数:防尘漆 3.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 地面防尘漆，灰色 | m2 | 33.97
3 | 防静电活动地板 | 1.名称:防静电活动地板 2.技术参数:尺寸600*600*35 无边，防静电HPL板贴面，含支架 3.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 尺寸600*600*35 ，支架可调 | m2 | 33.97
4 | 不锈钢踢脚线 | 1.名称:不锈钢踢脚线 2.满足设计及施工规范所需的一切内容 | 10mm不锈钢踢脚线 | m | 24.4
5 | 墙面处理 | 1.名称:墙面处理 2.技术参数:墙面刷腻子刷白处理 3.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 墙面水泥、防尘漆 | m2 | 68.32
6 | 天花防尘漆 | 1.名称:天花防尘漆 2.技术参数:防尘、防潮处理，按图施工 3.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 墙面刷腻子刷白处理 | m2 | 33.97
7 | 微孔铝板天花 | 1.名称:微孔铝板天花 2.技术参数:600*600*0.8 轻钢龙骨吊顶平面 3.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 600*600*0.8，含配件 | m2 | 33.97
8 | 天花压边条 |  |  | m | 24.4
防雷接地
1 | 专用接地线BV-6mm2 | 1.名称:专用接地线BVR-6mm2 2.规格型号：综合考虑 3.满足设计及施工规范所需的一切内容 | 专用接地线BVR-6mm2 | m | 20
2 | 专用接地线BV-35mm2 | 1.名称:专用接地线BV-35mm2 2.规格型号：综合考虑 3.满足设计及施工规范所需的一切内容 | 专用接地线BV-35mm2 | m | 1
3 | 紫铜带30*3mm | 1.名称:紫铜带30*3mm 2.规格型号：综合考虑 3.满足设计及施工规范所需的一切内容 | 紫铜带30*3mm | m | 13.2
4 | 等电位连接器 | 1.名称:等电位连接器 2.规格型号：综合考虑 3.满足设计及施工规范所需的一切内容 | 等电位连接器 | 套 | 1
5 | 防浪涌保护器 |  | 图纸没标 | 个 | 1
6 | 汇流排固定桩 |  | 图纸没标 | 个 | 20
机房照明
1 | LED平板灯 600*600 32W |  |  | 个 | 8
2 | 两位开关面板 |  |  | 个 | 1
3 | BYJ-2.5 | BYJ-2.5 |  | m | 123.42
4 | JDG25 | JDG25 |  | m | 13.2
5 | JDG25 | JDG25 | 超高 | m | 25.74
6 | 墙面开槽及恢复 |  |  | m | 14.4
二、综合布线
1 | 15U壁挂机柜 | 1.名称及型号:15U壁挂机柜 2.技术参数：成套柜体供应安装 ，柜内接线，防雷接地措施，综合考虑箱体摆放位置、安装方式、底架及其他相关工作 3.符合设计规范及要求，按照图纸及规范要求完成本工作所需的一切工作内容 | 600*600*720mm | 台 | 8
2 | UPS楼层配电箱 |  |  | 台 | 8
3 | 理线架 | 1.名称及型号:理线架 2.技术参数：理线架 3.符合设计规范及要求，按照图纸及规范要求完成本工作所需的一切工作内容 | 理线架，1U | 台 | 8
4 | 24口RJ45配线架 | 1.名称:24口RJ45配线架 2.技术参数:24口RJ45配线架 3.其他:满足设计要求及相关验收规范 |  | 个 | 8
5 | 机柜8位PDU | 1.名称:机柜8位PDU 2.满足设计及施工规范所需的一切内容 | 8位机架式防雷插座/PDU插座 | 台 | 8
6 | 12口光纤配线架 | 1.名称:12口光纤配线架 2.技术参数:12口光纤配线架 3.其他:满足设计要求及相关验收规范 |  | 个 | 0
7 | 尾纤 | 1.5米一条 |  | 条 | 64
8 | 光纤熔接 |  |  | 个 | 76
9 | 24口交换机*1 |  |  | 台 | 1
10 | 16口POE交换机 |  |  | 台 | 1
11 | 16口交换机 |  |  | 台 | 1
12 | 8口POE交换机 |  |  | 台 | 4
13 | 8口交换机 |  |  | 台 | 6
14 | 千兆光模块 | 1.名称:千兆光模块（单模） 2.设备供应及安装 3.接线、单体及系统联合调试 4.满足设计及施工规范所需的一切内容 5.技术参数：详细以设计图纸要求及智能化系统招标技术要求为准 | 1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km | 个 | 13
15 | 配线 | 1.名称：单模光缆 2.规格：4芯 3.工作内容：桥架/线管内敷设、附件安装、检查、测试、加垫套、做标记、封堵出口等 4.符合设计规范及要求，按照图纸及规范要求完成本工作所需的一切工作内容 | 4芯单模光缆 | m | 2012.76
16 | 配线 | 1.名称：单模光缆 2.规格：4芯 3.工作内容：桥架/线管内敷设、附件安装、检查、测试、加垫套、做标记、封堵出口等 4.符合设计规范及要求，按照图纸及规范要求完成本工作所需的一切工作内容 | 4芯单模光缆，超高 | m | 1.2
17 | 配线 | 1.名称：单模光缆 2.规格：8芯 3.工作内容：桥架/线管内敷设、附件安装、检查、测试、加垫套、做标记、封堵出口等 4.符合设计规范及要求，按照图纸及规范要求完成本工作所需的一切工作内容 | 8芯单模光缆 | m | 3107.92
18 | 配线 | 1.名称：单模光缆 2.规格：8芯 3.工作内容：桥架/线管内敷设、附件安装、检查、测试、加垫套、做标记、封堵出口等 4.符合设计规范及要求，按照图纸及规范要求完成本工作所需的一切工作内容 | 8芯单模光缆，超高 | m | 2.1
19 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20-SCE 3.配置形式:明敷 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | JDG20，明敷 | m | 1.9
20 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20-SCE 3.配置形式:明敷 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | JDG20，明敷，超高 | m | 20.37
21 | 弱电桥架 | 1.名称:弱电桥架 2.规格:50*50mm； 3.材质:热镀锌 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 50*50mm | m | 5.67
22 | 弱电桥架 | 1.名称:弱电桥架 2.规格:150*50mm； 3.材质:热镀锌 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 150*50mm | m | 2919.98
23 | 弱电桥架 | 1.名称:弱电桥架 2.规格:100*100mm； 3.材质:热镀锌 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 100*100mm | m | 97
24 | 弱电桥架 | 1.名称:弱电桥架 2.规格:200*100mm； 3.材质:热镀锌 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 200*100mm | m | 1915.56
25 | 弱电桥架 | 1.名称:弱电桥架 2.规格:200*100mm； 3.材质:热镀锌 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 200*100mm，超高 | m
26 | 弱电桥架 | 1.名称:弱电桥架 2.规格:400*100mm； 3.材质:热镀锌 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 400*100mm | m | 164.48
27 | 铁构件 | 1.材质:桥架支架制作安装 2.管架形式:铁构件制安 3.支吊架制作安装、防腐、刷油、涂刷防火涂料等: 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | JDG25 | kg | 6964
28 | 套管 | DN50 |  | 个 | 255
三、视频监控
1 | 室内半球摄像机 | [项目特征]： 室内半球摄像机 [工作内容]： 1.供应安装 2.按照图纸及规范要求完成本工作所需的一切工作内容 | 海康威视红外阵列海螺型网络摄像机，最高分辨率可达200万像素，并在此分辨率下可输出25 fps实时图像 支持1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口，1个内置麦克风 移动侦测（支持人形检测）与异常侦测 适用于道路、仓库、地下停车场、酒吧、管道、园区等光线较暗或无光照环境且要求高清画质的场所 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境 支持萤石平台，海康互联接入 支持ROI感兴趣区域增强编码 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射最远可达30 m 符合IP66防尘防水设计，可靠性高 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 调节角度：水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° 宽动态：数字宽动态 最低照度：彩色：0.01 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 焦距&视场角：2.8mm，水平视场角：104.9°，垂直视场角：58.2°，对角视场角：123.2° 4mm，水平视场角：81.3°，垂直视场角：43.6°，对角视场角：96.9° 6 mm，水平视场角：50.9°，垂直视场角：29.3°，对角视场角：58.1° 8 mm，水平视场角：39.4°，垂直视场角：21.7°，对角视场角：45.6° 补光距离：最远可达30 m 补光灯类型：红外灯 防补光过曝：支持 红外波长范围：850 nm 最大图像尺寸：1920 × 1080 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 音频：1个内置麦克风 启动和工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：IEEE802.3af，CLASS 3 设备重量：285 g 产品尺寸：Ø110 × 93 mm 包装尺寸：145 × 145 × 128 mm 带包装重量：450 g 存储温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复 电流及功耗：DC：12 V，0.42 A，最大功耗：5 W PoE：IEEE802.3af ，CLASS 3，最大功耗：6.5 W 电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 防护：IP66 | 台 | 2
2 | 室内枪型摄像机 | [项目特征]： 室内枪型摄像机 [工作内容]： 1.供应安装 2.按照图纸及规范要求完成本工作所需的一切工作内容 | 海康威视白光全彩筒型网络摄像机，最高分辨率可达200万像素，并在此分辨率下可输出25 fps实时图像 支持1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口，1个内置麦克风 移动侦测（支持人形检测）与异常侦测 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境 适用于道路、仓库、地下停车场、酒吧、管道、园区等光线较暗或无光照环境且要求高清画质的场所 支持萤石平台，海康互联接入 支持ROI感兴趣区域增强编码 支持智能补光，实现彩色记录报警事件，可在白光补光/红外补光模式之间切换；白光最远可达30m，红外光最远可达30m 符合IP66防尘防水设计，可靠性高 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.01 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态：数字宽动态 焦距&视场角：4 mm，水平视场角：81.3°，垂直视场角：43.6°，对角视场角：96.9° 6 mm，水平视场角：50.9°，垂直视场角：29.3°，对角视场角：58.1° 8 mm，水平视场角：39.4°，垂直视场角：21.7°，对角视场角：45.6° 12 mm，水平视场角：24.6°，垂直视场角：13.9°，对角视场角：28.1° 红外波长范围：850 nm 防补光过曝：支持 补光灯类型：红外灯/白光灯 补光距离：白光最远可达30m，红外光最远可达30米 最大图像尺寸：1920 × 1080 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264 音频：1个内置麦克风 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 启动及工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 存储温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：IEEE802.3af，CLASS 3 电流及功耗：DC：12 V，0.42 A，最大功耗：5 W PoE：IEEE802.3af ，CLASS 3，最大功耗：6.5 W 电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复 产品尺寸：87.1 × 83.7 × 171.7 mm 包装尺寸：216 × 121 × 118 mm 设备重量：370 g 带包装重量：525 g 防护：IP66 | 台 | 19
3 | 枪机支架 | 1.名称及型号:枪机壁纸支架 2.技术参数：适用范围 适合枪型、筒型、一体型摄像机壁装、材料 铝合金 3.符合设计规范及要求，按照图纸及规范要求完成本工作所需的一切工作内容 | 壁装支架 外观 白 适用范围 适合枪型、筒型、一体型摄像机壁装 材料 铝合金 调整角度 水平：360°，垂直：-45°~45° 尺寸 70×97.1×173.4mm 重量 201g | 个 | 19
4 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格：网线 3.配置形式:管内、槽内综合考虑 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 双绞线缆CAT6，穿线管 | m | 280.05
5 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格：网线 3.配置形式:管内、槽内综合考虑 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 双绞线缆CAT6，穿桥架 | m | 1431.17
6 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20-SCE 3.配置形式:明敷 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | JDG20，明敷 | m | 113.64
6 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20-SCE 3.配置形式:明敷 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | JDG20，明敷，超高 | m | 132.31
6 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20-SCE 3.配置形式:明敷 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | JDG20，暗敷 | m | 31.1
6 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20-SCE 3.配置形式:明敷 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | JDG20，暗敷，超高 | m | 3
7 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:PVC20-WC 3.配置形式:暗敷 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | PVC20 | m
8 | 墙面开槽及恢复 | 墙面开槽及恢复 | 含水泥沙等材料，含挂铁丝网恢复 | m | 7.5
四、出入口控制
1 | 开门按钮 | [项目特征]： 开门按钮 [工作内容]： 1.供应安装 2.按照图纸及规范要求完成本工作所需的一切工作内容 | 构：塑料面板； 性能：最大耐电流1.25A，电压250V； 输出：常开； 类型：适合埋入式电器盒使用； 尺寸：86*86mm，安装后露出13mm； 重量：0.07kg。 | 个 | 17
2 | 单门磁力锁(含支架) | [项目特征]： 单门磁力锁(含支架) [工作内容]： 1.供应安装 2.按照图纸及规范要求完成本工作所需的一切工作内容 | 铝外壳采用高强度合金材料，阳极硬化处理； 最大静态直线拉力：230kg±10%*2； 断电开锁，满足消防要求； 指示灯：磁力锁有电就点亮红色，无电就熄灭(不体现锁状态) 工作电压：12V/940mA 或 24V/470mA，可自行设定工作电压，出厂默认为DC12V； 防残磁设计，选用防磨损材料； 磁力锁无机械故障，完全采用电磁吸力工作； 加大电磁吸力，专业设计、双重锁体绝缘处理； 使用环境：室内（不防水）； 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。 | 把 | 2
3 | 双门磁力锁(含支架) | [项目特征]： 双门磁力锁(含支架) [工作内容]： 1.供应安装 2.按照图纸及规范要求完成本工作所需的一切工作内容 | 铝外壳采用高强度合金材料，阳极硬化处理； 最大静态直线拉力：230kg±10%*2； 断电开锁，满足消防要求； 指示灯：红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态； 支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； 工作电压：12V/940mA 或 24V/470mA，可自行设定工作电压，出厂默认为DC12V； 防残磁设计，选用防磨损材料； 磁力锁无机械故障，完全采用电磁吸力工作； 加大电磁吸力，专业设计、双重锁体绝缘处理； 使用环境：室内（不防水）； 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。 | 把 | 15
4 | 刷卡器 |  |  | 个 | 17
5 | 刷卡器电源 |  |  | 个 | 17
8 | 配线 | 1.名称及型号:RYY2×1.0mm² 2.敷设方式：综合考虑 3.符合设计规范及要求，按照图纸及规范要求完成本工作所需的一切工作内容 | RYY2×1.0mm², | m | 6.86
9 | 配线 | 1.名称及型号:RYY4×1.0mm² 2.敷设方式：综合考虑 3.符合设计规范及要求，按照图纸及规范要求完成本工作所需的一切工作内容 | RYY4×1.0mm²， | m | 116.49
| 配线 | 1.名称及型号:RYYP8×1.0mm² 2.敷设方式：综合考虑 3.符合设计规范及要求，按照图纸及规范要求完成本工作所需的一切工作内容 | RYYP8×1.0mm²， | m | 1697.42
10 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20-SCE 3.配置形式:明敷 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | JDG20 | m | 8.14
10 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20-SCE 3.配置形式:明敷 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | JDG20，超高 | m | 8.55
11 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:PVC20-WC 3.配置形式:暗敷 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | PVC20，暗敷 | m | 101.26
11 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:PVC20-WC 3.配置形式:暗敷 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | PVC20，暗敷，超高 | m | 5.4
12 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG25-SCE 3.配置形式:明敷 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | JDG25，明敷 | m | 123.37
12 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG25-SCE 3.配置形式:明敷 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | JDG25，明敷，超高 | m | 102.65
13 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:PVC25--WC 3.配置形式:暗敷 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | PVC25，暗敷 | m | 54
13 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:PVC25--WC 3.配置形式:暗敷 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | PVC25，暗敷，超高 | m | 2.7
14 | 墙面开槽及恢复 | 墙面开槽及恢复 | 含水泥沙等材料，含挂铁丝网恢复 | m | 147.3
五、五方通话
1 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格：WDZ-RYSP4*1.0mm² 3.配置形式:管内、槽内综合考虑 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | WDZ-RYSP4*1.0mm²，穿桥架 | m | 0
2 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格：JDG25 3.配置形式:明敷 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | JDG25 | m | 0
六、紧急呼叫系统
1 | 高位紧急按钮 | [项目特征]： 1.紧急按钮 [工作内容]： 1.供应安装 2.按照图纸及规范要求完成本工作所需的一切工作内容 |  | 台 | 2
2 | 低位紧急按钮 | [项目特征]： 1.紧急按钮 [工作内容]： 1.供应安装 2.按照图纸及规范要求完成本工作所需的一切工作内容 |  | 台 | 2
3 | 声光报警器 | [项目特征]： 1.声光报警器 [工作内容]： 1.供应安装 2.按照图纸及规范要求完成本工作所需的一切工作内容 |  | 台 | 2
4 | 防区模块 |  |  | 台 | 1
5 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格：RYY2*1.0 3.配置形式:管内、槽内综合考虑 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 |  | m | 511.44
6 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格：RYYP4*1.0 3.配置形式:管内、槽内综合考虑 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 |  | m | 244.05
7 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20-SCE 3.配置形式:明敷 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 明敷 | m | 43.45
7 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20-SCE 3.配置形式:明敷 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 明敷，超高 | m | 48.25
8 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:PVC20-WC 3.配置形式:暗敷 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 暗敷 | m | 20.5
9 | 墙面开槽及恢复 | 墙面开槽及恢复 | 含水泥沙等材料，含挂铁丝网恢复 | m | 9.25
七、UPS配电
1 | 弱电桥架 | 1.名称:弱电桥架 2.规格:100*100mm； 3.材质:热镀锌 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 100*100mm | m | 805.02
2 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格：WDZB-BYJ4.0 3.配置形式:管内、槽内综合考虑 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 穿桥架 | m | 83.66
3 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格：WDZB-BYJ2.5 3.配置形式:管内、槽内综合考虑 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 穿桥架 | m | 89.93
4 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格：WDZB-YJY-4*50+1*25 3.配置形式:管内、槽内综合考虑 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 穿桥架 | m | 14.25
5 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格：WDZB-YJY-4*35+1*16 3.配置形式:管内、槽内综合考虑 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 穿桥架 | m | 13.83
6 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格：YJY3*4 3.配置形式:管内、槽内综合考虑 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 |  | m | 934.5
7 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格：YJY3*4 3.配置形式:管内、槽内综合考虑 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 超高 | m | 1.2
8 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格：YJY3*2.5 3.配置形式:管内、槽内综合考虑 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 |  | m | 2788.28
9 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格：YJY3*2.5 3.配置形式:管内、槽内综合考虑 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 穿桥架，超高 | m | 0
八、能耗管理系统
1 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格：RYSP2*1.0 3.配置形式:管内、槽内综合考虑 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 |  | m | 1053.93
2 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格：RYY2*1.0 3.配置形式:管内、槽内综合考虑 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 |  | m | 794.9
3 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格：JDG20 3.配置形式:明敷 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 |  | m | 7.17
3 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格：JDG20 3.配置形式:明敷 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 超高 | m | 14.61
4 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格：JDG25 3.配置形式:明敷 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 |  | m | 82.86
4 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格：JDG25 3.配置形式:明敷 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 超高 | m | 61.75
九、智能照明系统
1 | 电源模块 |  |  | 个 | 4
2 | 通讯模块 |  |  | 个 | 4
3 | 输入模块 |  |  | 个 | 4
4 | 12路智能模块 |  |  | 个 | 7
5 | 16路智能模块 |  |  | 个 | 7
6 | 8路智能模块 |  |  | 个 | 5
7 | 4键智能面板 |  |  | 个 | 8
8 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格：网线CAT6 3.配置形式:管内、槽内综合考虑 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 穿线管 | m | 81.38
9 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格：网线CAT6 3.配置形式:管内、槽内综合考虑 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 穿桥架 | m | 311.39
10 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格：YCYM2*2*0.8 3.配置形式:管内、槽内综合考虑 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 穿线管 | m | 471.76
11 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格：YCYM2*2*0.8 3.配置形式:管内、槽内综合考虑 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 穿桥架 | m | 1168.6
12 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格：JDG20 3.配置形式:明敷 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 |  | m | 48.89
12 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格：JDG20 3.配置形式:明敷 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 超高 | m | 32.49
13 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格：JDG25 3.配置形式:明敷 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 |  | m | 320.52
13 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格：JDG25 3.配置形式:明敷 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 超高 | m | 151.24
十、建筑设备监控系统
1 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格：网线CAT6 3.配置形式:管内、槽内综合考虑 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 穿线管 | m | 280.56
2 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格：网线CAT6 3.配置形式:管内、槽内综合考虑 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 穿桥架 | m | 1534.53
3 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格：RYY8*1.0 3.配置形式:管内、槽内综合考虑 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 |  | m | 5288.55
4 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格：RYY6*1.0 3.配置形式:管内、槽内综合考虑 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 |  | m
5 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格：RYY4*1.0 3.配置形式:管内、槽内综合考虑 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 |  | m | 31.77
6 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格：RYY3*2.5 3.配置形式:管内、槽内综合考虑 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 |  | m | 1449
7 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格：RYY2*1.0 3.配置形式:管内、槽内综合考虑 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 |  | m | 14648.3
8 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格：RYYP8*1.0 3.配置形式:管内、槽内综合考虑 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 |  | m | 34.82
9 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格：RYYP4*1.0 3.配置形式:管内、槽内综合考虑 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 |  | m | 7830.63
10 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格：RYYP2*1.0 3.配置形式:管内、槽内综合考虑 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 |  | m | 21.28
11 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格：ZR-RYSP8*1.0 3.配置形式:管内、槽内综合考虑 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 |  | m | 342.05
12 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格：RYSP8*1.0 3.配置形式:管内、槽内综合考虑 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 |  | m | 77.84
13 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格：RYSP2*1.0 3.配置形式:管内、槽内综合考虑 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 |  | m | 333.51
14 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格：JDG32 3.配置形式:明敷 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 |  | m | 130.61
15 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格：JDG25 3.配置形式:明敷 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 |  | m | 5939.38
16 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格：JDG25 3.配置形式:明敷 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 超高 | m | 2407.14
17 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格：JDG20 3.配置形式:明敷 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 |  | m | 232.46
18 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格：JDG20 3.配置形式:明敷 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 超高 | m | 72.85
十、电力监控系统
1 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格：网线CAT6 3.配置形式:管内、槽内综合考虑 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 穿线管 | m | 2.6
2 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格：网线CAT6 3.配置形式:管内、槽内综合考虑 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 穿桥架 | m
3 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格：RYY3*2.5 3.配置形式:管内、槽内综合考虑 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 |  | m | 2.6
十一、超高增加费 |  |  |  | 项 | 1
合计

## 地上
综合布线系统工程量清单
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 规格参数 | 单位 | 工程量 | 不含税施工单价 | 施工合计
地上部分
一、机房部分（消防控制室）
机房设备
1 | 42U机柜 | 1.名称:42U 机柜 2.设备供应及安装 3.接线、单体及系统联合调试 4.满足设计及施工规范所需的一切内容 5.技术参数：详细以设计图纸要求及智能化系统招标技术要求为准 | 600*960*2000mm | 台 | 1
2 | 42U机柜承重底座 | 1.名称:42U机柜承重底座 2.设备供应及安装 3.接线、单体及系统联合调试 4.满足设计及施工规范所需的一切内容 5.技术参数：详细以设计图纸要求及智能化系统招标技术要求为准 | 600*960*300mm | 台 | 1
3 | 机柜PDU | 1.名称:机柜PDU 2.满足设计及施工规范所需的一切内容 | 8位机架式防雷插座/PDU插座 | 台 | 1
4 | 蓄电池 | 1.名称:蓄电池 12V 2.规格型号：综合考虑 3.满足设计及施工规范所需的一切内容 | 1、标称电压：12V 2：额定容量：100Ah（C10，1.8V/单体、25℃） 3、尺寸：330*171*219mm 4、重量：28Kg±3% 5、内阻：约5mΩ（荷电状态25℃） 6、短路电流：2400A 7、自放电：≤3%/月（25℃） 8、适用温度范围：-20℃~50℃ 9、设计寿命：10年 10、执行标准：YD/T799-2010 11、均充电压：2.35V/单体（25℃） 12、浮充电压V/单体：2.25V/单体（25℃） 13、温度补偿系数：-4mV/℃·单体 14、最大充电电流 ：10A | 节 | 16
5 | 电池柜 |  |  | 台 | 1
6 | 电池柜承重底座 | 1.名称:电池柜承重底座 2.设备供应及安装 3.接线、单体及系统联合调试 4.满足设计及施工规范所需的一切内容 5.技术参数：详细以设计图纸要求及智能化系统招标技术要求为准 |  | 台 | 1
7 | 20KVA UPS主机 |  |  | 台 | 1
8 | 消防控制室UPS电源总配电箱 |  |  | 台 | 1
9 | 操作台 | 1.名称及型号:操作台 2.技术参数：3联操作台 3.符合设计规范及要求，按照图纸及规范要求完成本工作所需的一切工作内容 | 3联操作台 | 套 | 1
10 | 电视墙 |  |  | 台 | 1
11 | 46寸拼接屏 |  |  | 块 | 9
12 | LCD拼接屏框架 |  |  | 块 | 9
13 | LCD拼接屏底座 |  |  | 块 | 9
14 | HDMI | 15米 |  | 条 | 9
15 | 工作站 |  |  | 台 | 1
16 | 安防报警系统主机 | 工作站 |  | 台 | 1
17 | 安保报警主机(总线型) | 入侵报警主机 |  | 台 | 1
18 | 通讯转换器 |  |  | 台 | 1
19 | 报警联动控制器 | 16路报警联动控制器 |  | 台 | 1
20 | 报警控制键盘 | 1.名称:控制键盘 2.规格:报警键盘;连接到报警主机,可以对报警主机进行操作和编程,通过指示灯和报警 音提示报警 |  | 台 | 1
21 | 24口ODF光纤配线架 |  |  | 台 | 1
22 | 24口核心交换机 |  |  | 台 | 2
23 | 千兆光模块 | 1.名称:千兆光模块（单模） 2.设备供应及安装 3.接线、单体及系统联合调试 4.满足设计及施工规范所需的一切内容 5.技术参数：详细以设计图纸要求及智能化系统招标技术要求为准 | 1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km | 个 | 2
24 | 光纤跳线 |  |  | 条 | 2
25 | BA、能耗、智能 照明、电力监控 管理电脑*1 |  |  | 台 | 1
26 | 监控、紧急呼叫管理电脑*1 |  |  | 台 | 1
27 | 出入口管理系统管理电脑*1 |  |  | 台 | 1
28 | 10路高清视频解码器 |  |  | 台 | 1
29 | 双芯光纤跳线 |  |  | 条 | 1
30 | 发卡机 |  |  | 台 | 1
31 | 理线架 | 1.名称及型号:理线架 2.技术参数：理线架 3.符合设计规范及要求，按照图纸及规范要求完成本工作所需的一切工作内容 | 理线架，1U | 台 | 0
32 | 光纤熔纤及测试 | 1.名称及型号:光纤熔纤及测试 2.符合设计规范及要求，按照图纸及规范要求完成本工作所需的一切工作内容 |  | 芯 | 8
装饰工程
消防控制室
1 | 地面处理 | 1.名称:地面处理 2.技术参数:水泥砂浆面层抹平 3.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 水泥砂浆面层抹平 | m2 | 45.9
2 | 地面防尘漆 | 1.名称:地面防尘漆 2.技术参数:防尘、防潮处理、刷环保地坪漆 3.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 地面防尘漆，灰色 | m2 | 45.9
3 | 防静电活动地板 | 1.名称:防静电活动地板 2.技术参数:尺寸600*600*35 无边，防静电HPL板贴面，含支架 3.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 尺寸600*600*35 ，支架可调 | m2 | 45.9
4 | 不锈钢踢脚线 | 1.名称:不锈钢踢脚线 2.满足设计及施工规范所需的一切内容 | 100mm高1.2mm厚304拉丝不锈钢踢脚线 | m | 29
5 | 墙面处理 | 1.名称:墙面处理 2.技术参数:墙面刷腻子刷白处理 3.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 墙面水泥、防尘漆 | m2 | 261
6 | 天花防尘漆 | 1.名称:天花防尘漆 2.技术参数:防尘、防潮处理，按图施工 3.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 墙面刷腻子刷白处理 | m2 | 45.9
7 | 微孔铝板天花 | 1.名称:微孔铝板天花 2.技术参数:600*600*0.8 轻钢龙骨吊顶平面 3.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 600*600*0.8，含配件 | m2 | 45.9
8 | 天花压边条 |  |  | m | 29
防雷接地（消控中心）
1 | 专用接地线BV-6mm2 | 1.名称:专用接地线BVR-6mm2 2.规格型号：综合考虑 3.满足设计及施工规范所需的一切内容 | 专用接地线BVR-6mm2 | m | 22.6
2 | 专用接地线BV-35mm2 | 1.名称:专用接地线BV-35mm2 2.规格型号：综合考虑 3.满足设计及施工规范所需的一切内容 | 专用接地线BV-35mm2 | m | 1
3 | 紫铜带30*3mm | 1.名称:紫铜带30*3mm 2.规格型号：综合考虑 3.满足设计及施工规范所需的一切内容 | 紫铜带30*3mm | m | 14.31
4 | 等电位连接器 | 1.名称:等电位连接器 2.规格型号：综合考虑 3.满足设计及施工规范所需的一切内容 | 等电位连接器 | 套 | 1
5 | 防浪涌保护器 |  |  | 个 | 1
6 | 汇流排固定桩 |  |  | 个 | 20
机房照明 | [6 empty] | 0
1 | LED平板灯 600*600 32W |  |  | 个 | 12
2 | 三位开关面板 |  |  | 个 | 1
3 | BYJ-2.5 | BYJ-2.5 |  | m | 263.86
4 | JDG25 | JDG25 |  | m | 19.8
5 | JDG25 | JDG25 | 超高 | m | 64.85
6 | 墙面开槽及恢复 |  |  | m | 43.8
二、综合布线 | [6 empty] | 0
1 | 15U壁挂机柜 | 1.名称及型号:15U壁挂机柜 2.技术参数：成套柜体供应安装 ，柜内接线，防雷接地措施，综合考虑箱体摆放位置、安装方式、底架及其他相关工作 3.符合设计规范及要求，按照图纸及规范要求完成本工作所需的一切工作内容 | 600*600*720mm | 台 | 6
2 | UPS楼层配电箱 |  |  | 台 | 6
3 | 理线架 | 1.名称及型号:理线架 2.技术参数：理线架 3.符合设计规范及要求，按照图纸及规范要求完成本工作所需的一切工作内容 | 理线架，1U | 台 | 6
4 | 24口RJ45配线架 | 1.名称:24口RJ45配线架 2.技术参数:24口RJ45配线架 3.其他:满足设计要求及相关验收规范 |  | 个 | 6
5 | 机柜8位PDU | 1.名称:机柜8位PDU 2.满足设计及施工规范所需的一切内容 | 8位机架式防雷插座/PDU插座 | 台 | 6
6 | 12口光纤配线架 | 1.名称:12口光纤配线架 2.技术参数:12口光纤配线架 3.其他:满足设计要求及相关验收规范 |  | 个 | 0
7 | 尾纤 |  |  | 条 | 48
8 | 光纤熔接 |  |  | 个 | 48
9 | 24口交换机*1 |  |  | 台 | 0
10 | 16口POE交换机 |  |  | 台 | 2
11 | 16口交换机 |  |  | 台 | 4
12 | 8口POE交换机 |  |  | 台 | 3
13 | 8口交换机 |  |  | 台 | 2
14 | 千兆光模块 | 1.名称:千兆光模块（单模） 2.设备供应及安装 3.接线、单体及系统联合调试 4.满足设计及施工规范所需的一切内容 5.技术参数：详细以设计图纸要求及智能化系统招标技术要求为准 | 1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km | 个 | 11
15 | 配线 | 1.名称：单模光缆 2.规格：8芯 3.工作内容：桥架/线管内敷设、附件安装、检查、测试、加垫套、做标记、封堵出口等 4.符合设计规范及要求，按照图纸及规范要求完成本工作所需的一切工作内容 | 8芯单模光缆 | m | 89.33
15 | 配线 | 1.名称：单模光缆 2.规格：8芯 3.工作内容：桥架/线管内敷设、附件安装、检查、测试、加垫套、做标记、封堵出口等 4.符合设计规范及要求，按照图纸及规范要求完成本工作所需的一切工作内容 | 8芯单模光缆，超高 | m | 258.89
15 | 配线 | 1.名称：单模光缆 2.规格：4芯 3.工作内容：桥架/线管内敷设、附件安装、检查、测试、加垫套、做标记、封堵出口等 4.符合设计规范及要求，按照图纸及规范要求完成本工作所需的一切工作内容 | 4芯单模光缆 | m | 52.45
15 | 配线 | 1.名称：单模光缆 2.规格：4芯 3.工作内容：桥架/线管内敷设、附件安装、检查、测试、加垫套、做标记、封堵出口等 4.符合设计规范及要求，按照图纸及规范要求完成本工作所需的一切工作内容 | 4芯单模光缆，超高 | m | 349.71
12 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:明敷 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | JDG25，，明敷，超高 | m | 12.45
16 | 弱电桥架 | 1.名称:弱电桥架 2.规格:50*50mm； 3.材质:热镀锌 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 50*50mm | m | 32.59
16 | 弱电桥架 | 1.名称:弱电桥架 2.规格:50*50mm； 3.材质:热镀锌 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 50*50mm，超高 | m | 95.66
17 | 弱电桥架 | 1.名称:弱电桥架 2.规格:100*50mm； 3.材质:热镀锌 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 100*50mm，超高 | m | 40.42
18 | 弱电桥架 | 1.名称:弱电桥架 2.规格:100*100mm； 3.材质:热镀锌 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 100*100mm | m | 20.98
18 | 弱电桥架 | 1.名称:弱电桥架 2.规格:100*100mm； 3.材质:热镀锌 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 100*100mm，超高 | m | 240.85
19 | 弱电桥架 | 1.名称:弱电桥架 2.规格:200*100mm； 3.材质:热镀锌 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 200*100mm | m | 76.71
19 | 弱电桥架 | 1.名称:弱电桥架 2.规格:200*100mm； 3.材质:热镀锌 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 200*100mm，超高 | m | 700.71
20 | 弱电桥架 | 1.名称:弱电桥架 2.规格:300*100mm； 3.材质:热镀锌 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 300*100mm | m | 2.9
20 | 弱电桥架 | 1.名称:弱电桥架 2.规格:300*100mm； 3.材质:热镀锌 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 300*100mm，超高 | m | 19.42
21 | 弱电桥架 | 1.名称:弱电桥架 2.规格:400*100mm； 3.材质:热镀锌 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 400*100mm | m | 5
21 | 弱电桥架 | 1.名称:弱电桥架 2.规格:400*100mm； 3.材质:热镀锌 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 400*100mm，超高 | m | 2.4
22 | 铁构件 | 1.材质:桥架支架制作安装 2.管架形式:铁构件制安 3.支吊架制作安装、防腐、刷油、涂刷防火涂料等: 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | JDG25 | kg | 1753.9
三、视频监控 | [6 empty] | 0
1 | 室内半球摄像机 | [项目特征]： 室内半球摄像机 [工作内容]： 1.供应安装 2.按照图纸及规范要求完成本工作所需的一切工作内容 | 海康威视红外阵列海螺型网络摄像机，最高分辨率可达200万像素，并在此分辨率下可输出25 fps实时图像 支持1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口，1个内置麦克风 移动侦测（支持人形检测）与异常侦测 适用于道路、仓库、地下停车场、酒吧、管道、园区等光线较暗或无光照环境且要求高清画质的场所 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境 支持萤石平台，海康互联接入 支持ROI感兴趣区域增强编码 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射最远可达30 m 符合IP66防尘防水设计，可靠性高 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 调节角度：水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° 宽动态：数字宽动态 最低照度：彩色：0.01 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 焦距&视场角：2.8mm，水平视场角：104.9°，垂直视场角：58.2°，对角视场角：123.2° 4mm，水平视场角：81.3°，垂直视场角：43.6°，对角视场角：96.9° 6 mm，水平视场角：50.9°，垂直视场角：29.3°，对角视场角：58.1° 8 mm，水平视场角：39.4°，垂直视场角：21.7°，对角视场角：45.6° 补光距离：最远可达30 m 补光灯类型：红外灯 防补光过曝：支持 红外波长范围：850 nm 最大图像尺寸：1920 × 1080 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 音频：1个内置麦克风 启动和工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：IEEE802.3af，CLASS 3 设备重量：285 g 产品尺寸：Ø110 × 93 mm 包装尺寸：145 × 145 × 128 mm 带包装重量：450 g 存储温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复 电流及功耗：DC：12 V，0.42 A，最大功耗：5 W PoE：IEEE802.3af ，CLASS 3，最大功耗：6.5 W 电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 防护：IP66 | 台 | 1
2 | 室内枪型摄像机 | [项目特征]： 室内枪型摄像机 [工作内容]： 1.供应安装 2.按照图纸及规范要求完成本工作所需的一切工作内容 | 海康威视白光全彩筒型网络摄像机，最高分辨率可达200万像素，并在此分辨率下可输出25 fps实时图像 支持1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口，1个内置麦克风 移动侦测（支持人形检测）与异常侦测 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境 适用于道路、仓库、地下停车场、酒吧、管道、园区等光线较暗或无光照环境且要求高清画质的场所 支持萤石平台，海康互联接入 支持ROI感兴趣区域增强编码 支持智能补光，实现彩色记录报警事件，可在白光补光/红外补光模式之间切换；白光最远可达30m，红外光最远可达30m 符合IP66防尘防水设计，可靠性高 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.01 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态：数字宽动态 焦距&视场角：4 mm，水平视场角：81.3°，垂直视场角：43.6°，对角视场角：96.9° 6 mm，水平视场角：50.9°，垂直视场角：29.3°，对角视场角：58.1° 8 mm，水平视场角：39.4°，垂直视场角：21.7°，对角视场角：45.6° 12 mm，水平视场角：24.6°，垂直视场角：13.9°，对角视场角：28.1° 红外波长范围：850 nm 防补光过曝：支持 补光灯类型：红外灯/白光灯 补光距离：白光最远可达30m，红外光最远可达30米 最大图像尺寸：1920 × 1080 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264 音频：1个内置麦克风 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 启动及工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 存储温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：IEEE802.3af，CLASS 3 电流及功耗：DC：12 V，0.42 A，最大功耗：5 W PoE：IEEE802.3af ，CLASS 3，最大功耗：6.5 W 电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复 产品尺寸：87.1 × 83.7 × 171.7 mm 包装尺寸：216 × 121 × 118 mm 设备重量：370 g 带包装重量：525 g 防护：IP66 | 台 | 33
3 | 电梯半球摄像机 | [项目特征]： 电梯半球摄像机 [工作内容]： 1.供应安装 2.按照图纸及规范要求完成本工作所需的一切工作内容 | 最高分辨率可达1920 × 1080 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 支持越界侦测，区域入侵侦测 支持萤石云、海康互联平台接入 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达10 m 1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲 支持1路报警输入，1路报警输出，1路音频输入，1路音频输出 支持最大256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储 IK08防暴设计，可靠性高 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.01 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态：数字宽动态 调节角度：水平：-15°~15°，垂直：0°~75° 焦距&视场角：2 mm，水平视场角：128.4°，垂直视场角：75.1°，对角视场角：146.9° 2.8 mm，水平视场角：103.6°，垂直视场角：56.9°，对角视场角：121.4° 4 mm，水平视场角：82.6°，垂直视场角：45.1°，对角视场角：96.4° 补光灯类型：红外灯 补光距离：最远可达10 m 防补光过曝：支持 红外波长范围：850 nm 最大图像尺寸：1920 × 1080 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持256 GB 音频：1路输入（Line in），最大输入幅值：3.3 Vpp，输入阻抗：4.7 kΩ，接口类型：非平衡 1路输出（Line out），最大输出幅值：3.3 Vpp，输出阻抗：100 Ω，接口类型：非平衡 1个内置麦克风，1个内置扬声器 报警：1路输入，1路输出（报警输出最大支持 DC12 V，30 mA） 复位：支持 产品尺寸：Ø110 × 60 mm 包装尺寸：145 × 145 × 128 mm 设备重量：230 g 带包装重量：420 g 启动和工作温湿度：-10 ℃~40 ℃，湿度小于95%（无凝结） 恢复出厂设置：支持RESET按键，客户端或浏览器恢复 电流及功耗：DC：12 V，0.54 A，最大功耗：6.5 W PoE：802.3af，36 V~57 V，0.20 A~0.13 A，最大功耗：7.5 W 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：802.3af，Class 3 电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 防护：IK08 | 台 | 1
4 | 枪机支架 | 1.名称及型号:枪机壁纸支架 2.技术参数：适用范围 适合枪型、筒型、一体型摄像机壁装、材料 铝合金 3.符合设计规范及要求，按照图纸及规范要求完成本工作所需的一切工作内容 | 壁装支架 外观 白 适用范围 适合枪型、筒型、一体型摄像机壁装 材料 铝合金 调整角度 水平：360°，垂直：-45°~45° 尺寸 70×97.1×173.4mm 重量 201g | 个 | 33
5 | 球机支架 | 1.名称及型号:球机支架 2.技术参数：材料 铝合金 3.符合设计规范及要求，按照图纸及规范要求完成本工作所需的一切工作内容 | 球机支架 | 个 | 2
6 | 无线网桥 | [项目特征]： 无线网桥 [工作内容]： 1.供应安装 2.按照图纸及规范要求完成本工作所需的一切工作内容 | 可靠：无线抗干扰 故障可自愈 智简：客户端统一管理 拓扑可视化、智能运维 成对包装，免配置 传输稳定不卡顿 尺寸（宽×高×深）：80 mm × 52 mm × 165 mm 重量：185 g以内（仅单台设备本身） 包装尺寸（宽×高×深）：256 mm× 86 mm × 231 mm 工作温度：-30℃~70℃ 工作湿度：5% RH～95% RH 不凝结 存储温度：-40℃~80℃ 存储湿度：5% RH～95% RH 不凝结 安装方式：抱杆 整机最大功耗：2 W 供电方式：12 VDC 0.5 A电源适配器 + 百兆非标PoE注入器 装箱形式：成对装 整机功耗：1路6MP IPC：平均功耗1W 设备维护：支持WEB、4200客户端、海康互联APP 无线传输距离：100 m 带机量：100米支持：1路6MP IPC或2路2MP IPC； 组网方式：点对点 无线标准：IEEE 802.11b/g/n 工作频段：2400 MHz ~ 2472 MHz 天线角度：水平天线角度：65° ± 5° 接收灵敏度：84 ± 2dB @11Mbps 配对方式：成对 PoE受电距离：60 m LED指示灯：PWR电源指示灯,LAN口指示灯,信号强度指示灯 网络接口类型：1个RJ45 ,10/100 Mbps自适应 信道宽度：10/20 MHz 工作场景：机房端/摄像机端 安全模式：WPA2-PSK 安全机制：隐藏无线网络名称 网络模式：桥接 管理方式：Web，4200客户端、海康互联APP 系统日志：私有log机制 Firmware更新：Web 、4200客户端、海康互联APP 应用功能：支持自动跳频，支持故障自愈 电源输入：12 VDC, 0.5 A | 对 | 1
7 | 电梯半球摄像机电源 |  |  | 台 | 1
8 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格：网线 3.配置形式:管内、槽内综合考虑 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 双绞线缆CAT6，穿线管 | m | 618.53
9 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格：网线 3.配置形式:管内、槽内综合考虑 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 双绞线缆CAT6，穿桥架 | m | 89.73
9 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格：网线 3.配置形式:管内、槽内综合考虑 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 双绞线缆CAT6，穿桥架，超高 | m | 1613.46
8 | 配线 | 1.名称及型号:RVV2×1.0mm² 2.敷设方式：综合考虑 3.符合设计规范及要求，按照图纸及规范要求完成本工作所需的一切工作内容 | RVV2×1.0mm²， | m | 25.11
8 | 配线 | 1.名称及型号:RVV2×1.0mm² 2.敷设方式：综合考虑 3.符合设计规范及要求，按照图纸及规范要求完成本工作所需的一切工作内容 | RVV2×1.0mm²，，超高 | m | 31.86
10 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20-SCE 3.配置形式:明敷 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | JDG20，明敷 | m | 85.51
10 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20-SCE 3.配置形式:明敷 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | JDG20，明敷，超高 | m | 309.66
10 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:明敷 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | JDG20，暗敷 | m | 83.14
10 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:明敷 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | JDG20，暗敷，超高 | m | 114.15
12 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:明敷 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | JDG25，明敷 | m | 12.25
12 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:明敷 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | JDG25，，明敷，超高 | m | 6.77
12 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:明敷 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | JDG25，暗敷 | m | 5
12 | 墙面开槽及恢复 | 墙面开槽及恢复 | 含水泥沙等材料，含挂铁丝网恢复 | m | 62.06
四、出入口控制 | [6 empty] | 0
1 | 开门按钮 | [项目特征]： 开门按钮 [工作内容]： 1.供应安装 2.按照图纸及规范要求完成本工作所需的一切工作内容 | 构：塑料面板； 性能：最大耐电流1.25A，电压250V； 输出：常开； 类型：适合埋入式电器盒使用； 尺寸：86*86mm，安装后露出13mm； 重量：0.07kg。 | 个 | 10
2 | 单门磁力锁(含支架) | [项目特征]： 单门磁力锁(含支架) [工作内容]： 1.供应安装 2.按照图纸及规范要求完成本工作所需的一切工作内容 | 铝外壳采用高强度合金材料，阳极硬化处理； 最大静态直线拉力：230kg±10%*2； 断电开锁，满足消防要求； 指示灯：磁力锁有电就点亮红色，无电就熄灭(不体现锁状态) 工作电压：12V/940mA 或 24V/470mA，可自行设定工作电压，出厂默认为DC12V； 防残磁设计，选用防磨损材料； 磁力锁无机械故障，完全采用电磁吸力工作； 加大电磁吸力，专业设计、双重锁体绝缘处理； 使用环境：室内（不防水）； 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。 | 把 | 1
3 | 双门磁力锁(含支架) | [项目特征]： 双门磁力锁(含支架) [工作内容]： 1.供应安装 2.按照图纸及规范要求完成本工作所需的一切工作内容 | 铝外壳采用高强度合金材料，阳极硬化处理； 最大静态直线拉力：230kg±10%*2； 断电开锁，满足消防要求； 指示灯：红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态； 支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； 工作电压：12V/940mA 或 24V/470mA，可自行设定工作电压，出厂默认为DC12V； 防残磁设计，选用防磨损材料； 磁力锁无机械故障，完全采用电磁吸力工作； 加大电磁吸力，专业设计、双重锁体绝缘处理； 使用环境：室内（不防水）； 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。 | 把 | 9
4 | 刷卡器 |  |  | 个 | 10
5 | 刷卡器电源 |  |  | 个 | 10
6 | 配线 | 1.名称及型号:非屏蔽六类网线 2.敷设方式：综合考虑 4.符合设计规范及要求，按照图纸及规范要求完成本工作所需的一切工作内容 | 双绞线缆CAT6，穿线管 | m | 20.37
7 | 配线 | 1.名称及型号:非屏蔽六类网线 2.敷设方式：综合考虑 4.符合设计规范及要求，按照图纸及规范要求完成本工作所需的一切工作内容 | 双绞线缆CAT6，穿桥架 | m | 14.31
7 | 配线 | 1.名称及型号:非屏蔽六类网线 2.敷设方式：综合考虑 4.符合设计规范及要求，按照图纸及规范要求完成本工作所需的一切工作内容 | 双绞线缆CAT6，穿桥架，超高 | m | 108.4
8 | 配线 | 1.名称及型号:RVV2×1.0mm² 2.敷设方式：综合考虑 3.符合设计规范及要求，按照图纸及规范要求完成本工作所需的一切工作内容 | RVV2×1.0mm²，穿线管 | m | 3.87
8 | 配线 | 1.名称及型号:RVV2×1.0mm² 2.敷设方式：综合考虑 3.符合设计规范及要求，按照图纸及规范要求完成本工作所需的一切工作内容 | RVV2×1.0mm²，穿线管，超高 | m | 0
9 | 配线 | 1.名称及型号:RVV4×1.0mm² 2.敷设方式：综合考虑 3.符合设计规范及要求，按照图纸及规范要求完成本工作所需的一切工作内容 | RVV4×1.0mm²，穿线管 | m | 80.54
13 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格：RYYP8*1.0 3.配置形式:管内、槽内综合考虑 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 |  | m | 213.85
13 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格：RYYP8*1.0 3.配置形式:管内、槽内综合考虑 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 超高 | m | 182.66
10 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20-SCE 3.配置形式:明敷 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | JDG20 | m | 8.92
10 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20-SCE 3.配置形式:明敷 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | JDG20，明敷，超高 | m | 1.02
11 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:PVC20-WC 3.配置形式:暗敷 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | PVC20，暗敷 | m | 66.47
11 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:PVC20-WC 3.配置形式:暗敷 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | PVC20，暗敷，超高 | m | 8
12 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:明敷 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | JDG25，明敷 | m | 85.55
12 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:明敷 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | JDG25，，明敷，超高 | m | 40.03
13 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:PVC25--WC 3.配置形式:暗敷 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | PVC25，暗敷 | m | 45.54
13 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:PVC25--WC 3.配置形式:暗敷 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | PVC25，暗敷，超高 | m | 12.58
14 | 墙面开槽及恢复 | 墙面开槽及恢复 | 含水泥沙等材料，含挂铁丝网恢复 | m | 118.83
五、五方通话 | [6 empty] | 0
1 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格：WDZ-RYSP4*1.0mm² 3.配置形式:管内、槽内综合考虑 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | WDZ-RYSP4*1.0mm²，穿线管 | m | 154.29
1 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格：WDZ-RYSP4*1.0mm² 3.配置形式:管内、槽内综合考虑 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | WDZ-RYSP4*1.0mm²，穿线管，超高 | m | 621.3
2 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG25-SCE 3.配置形式:明敷 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | JDG25，明敷 | m | 68.66
2 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG25-SCE 3.配置形式:明敷 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | JDG25，明敷，超高 | m | 45.98
3 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:PVC25--WC 3.配置形式:暗敷 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | PVC25 | m
4 | 墙面开槽及恢复 | 墙面开槽及恢复 | 含水泥沙等材料，含挂铁丝网恢复 | m | 35.3
六、紧急呼叫系统 | [6 empty] | 0
1 | 高位紧急按钮 | [项目特征]： 1.紧急按钮 [工作内容]： 1.供应安装 2.按照图纸及规范要求完成本工作所需的一切工作内容 |  | 台 | 2
2 | 低位紧急按钮 | [项目特征]： 1.紧急按钮 [工作内容]： 1.供应安装 2.按照图纸及规范要求完成本工作所需的一切工作内容 |  | 台 | 2
3 | 声光报警器 | [项目特征]： 1.声光报警器 [工作内容]： 1.供应安装 2.按照图纸及规范要求完成本工作所需的一切工作内容 |  | 台 | 2
4 | 防区模块 |  |  | 台 | 1
5 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格：RVV2*1.0 3.配置形式:管内、槽内综合考虑 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 |  | m | 101.14
5 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格：RVV2*1.0 3.配置形式:管内、槽内综合考虑 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | ，超高 | m | 543.43
6 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格：RVVP4*1.0 3.配置形式:管内、槽内综合考虑 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 |  | m | 41.79
6 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格：RVVP4*1.0 3.配置形式:管内、槽内综合考虑 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 超高 | m | 263.09
7 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:明敷 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 明敷 | m | 3.1
7 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:明敷 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 明敷，超高 | m | 56.95
8 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:PVC20-WC 3.配置形式:暗敷 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 暗敷 | m | 22.3
8 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:PVC20-WC 3.配置形式:暗敷 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 暗敷，超高 | m | 23.7
9 | 墙面开槽及恢复 | 墙面开槽及恢复 | 含水泥沙等材料，含挂铁丝网恢复 | m | 46
七、UPS配电 | [6 empty] | 0
1 | 弱电桥架 | 1.名称:弱电桥架 2.规格:100*100mm； 3.材质:热镀锌 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 100*100mm | m | 66.02
1 | 弱电桥架 | 1.名称:弱电桥架 2.规格:100*100mm； 3.材质:热镀锌 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 100*100mm，超高 | m | 414.17
2 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格：WDZB-BYJ4.0 3.配置形式:管内、槽内综合考虑 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 |  | m | 260.58
2 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格：WDZB-BYJ4.0 3.配置形式:管内、槽内综合考虑 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 超高 | m | 23.75
3 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格：WDZB-BYJ2.5 3.配置形式:管内、槽内综合考虑 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 |  | m | 332.46
3 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格：WDZB-BYJ2.5 3.配置形式:管内、槽内综合考虑 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 超高 | m | 65.48
4 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格：WDZB-YJY-5*16 3.配置形式:管内、槽内综合考虑 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 穿桥架 | m | 23.45
4 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格：WDZB-YJY-5*16 3.配置形式:管内、槽内综合考虑 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 穿桥架，超高 | m | 19.65
5 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格：YJY3*2.5 3.配置形式:管内、槽内综合考虑 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 穿桥架 | m | 1051.02
5 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格：YJY3*2.5 3.配置形式:管内、槽内综合考虑 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 穿桥架，超高 | m | 417.97
5 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格：YJY3*4 3.配置形式:管内、槽内综合考虑 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 穿桥架 | m | 62.52
5 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格：YJY3*4 3.配置形式:管内、槽内综合考虑 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 穿桥架，超高 | m | 349.71
6 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格：JDG25 3.配置形式:明敷 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 明敷 | m | 41.4
6 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格：JDG25 3.配置形式:明敷 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 明敷，超高 | m | 112.37
7 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格：JDG25 3.配置形式: 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 暗敷 | m | 0
7 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格：JDG25 3.配置形式: 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 暗敷，超高 | m | 0
| 墙面开槽及恢复 |  |  | m | 42
八、能耗管理系统 | [6 empty] | 0
1 | 采集器 |  |  | 个 | 1
2 | 能源管理系统 | 艾科智慧能源管理平台V5.0 | 艾科 | 套 | 1
5 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格：网线CAT6 3.配置形式:管内、槽内综合考虑 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 穿线管 | m | 2.73
6 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格：网线CAT6 3.配置形式:管内、槽内综合考虑 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 穿桥架 | m | 0
7 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格：RYSP2*1.0 3.配置形式:管内、槽内综合考虑 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 |  | m | 223.84
7 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格：RYSP2*1.0 3.配置形式:管内、槽内综合考虑 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 超高 | m | 384.13
8 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格：RYY2*1.0 3.配置形式:管内、槽内综合考虑 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 |  | m | 172.28
8 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格：RYY2*1.0 3.配置形式:管内、槽内综合考虑 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 超高 | m | 269.57
9 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格：RYY3*2.5 3.配置形式:管内、槽内综合考虑 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 |  | m | 2.74
10 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格：JDG20 3.配置形式:明敷 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 |  | m | 13.64
10 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格：JDG20 3.配置形式:明敷 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 超高 | m | 31.67
11 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格：JDG25 3.配置形式:明敷 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 |  | m | 108.26
11 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格：JDG25 3.配置形式:明敷 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 超高 | m | 53.74
九、智能照明系统 | [6 empty] | 0
1 | 电源模块 |  |  | 个 | 2
2 | 通讯模块 |  |  | 个 | 2
3 | 16路智能模块 |  |  | 个 | 1
4 | 3路调光模块 |  |  | 个 | 1
5 | 8路智能模块 |  |  | 个 | 1
6 | 4键智能面板 |  |  | 个 | 6
7 | 智能照明模块 |  |  | 个
8 | LSS100200 | SPACELYNK逻辑控制器，内嵌逻辑控、时钟控、WEB服务及控制软件界面，支持KNX/BACNET/MODBUS通讯协议 |  | 项 | 1
9 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格：网线CAT6 3.配置形式:管内、槽内综合考虑 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 穿线管 | m | 25.45
10 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格：网线CAT6 3.配置形式:管内、槽内综合考虑 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 穿桥架 | m | 4.1
10 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格：网线CAT6 3.配置形式:管内、槽内综合考虑 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 穿桥架，超高 | m | 53.99
11 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格：YCYM2*2*0.8 3.配置形式:管内、槽内综合考虑 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 穿线管 | m | 148.37
12 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格：YCYM2*2*0.8 3.配置形式:管内、槽内综合考虑 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 穿桥架 | m | 5
12 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格：YCYM2*2*0.8 3.配置形式:管内、槽内综合考虑 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 穿桥架，超高 | m | 114.82
13 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格：JDG20 3.配置形式:明敷 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 |  | m | 9.15
13 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格：JDG20 3.配置形式:明敷 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 超高 | m | 16.3
14 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格：JDG25 3.配置形式:明敷 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 |  | m | 48.6
14 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格：JDG25 3.配置形式:明敷 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 超高 | m | 98.67
十、建筑设备监控系统 | [6 empty] | 0
一、中央管理中心
1、软件平台
1 | 企业级建筑设备监控系统套装软件EBO | Enterprise Server - 10 | Struxureware 企业级建筑设备监控系统套装软件，无点数限制，可接入多至10个网络控制器；带报表功能；兼容开发协议，本身(Native)支持Lon, BACNet, ModBus和Webservice功能；可追踪功能，确保完整的审计线索；存储及归档报警、趋势和事件数据无容量限制。 包含3个Struxureware 工作站软件授权。 认证：取得B-BC级别BTL认证，取得ISO50001,ISO50002和ISO50006能源管理及审计体系认证 | 套 | 1
2 | IP端设备接入授权，10个 | SXWSWNDES00010 | 支持10台第三方IP网关或者IP控制器连接至Enterprise Server | 套 | 1
2、接口网关
1 | 冷水机组接口网关 | 定制开发 | 1、Modbus RTU转Bacnet TCP接口网关，32个设备动态支持256点 1网1串,1个RS485/232(复用） 2、包含协议对接、软件开发及点位组态。 | 套 | 1
2 | 全智能水质处理站接口网关 | 定制开发 | 1、Modbus RTU转Bacnet TCP接口网关，32个设备动态支持256点 1网1串,1个RS485/232(复用） 2、包含协议对接、软件开发及点位组态。 | 套 | 1
3 | 冷凝器胶球自动在线清洗装置接口网关 | 定制开发 | 1、Modbus RTU转Bacnet TCP接口网关，32个设备动态支持256点 1网1串,1个RS485/232(复用） 2、包含协议对接、软件开发及点位组态。 | 套 | 1
4 | 智能照明系统接口网关 | 定制开发 | 1、Modbus RTU转Bacnet TCP接口网关，128个设备动态支持1024个点，2网4串，4个RS485 2、包含协议对接、软件开发及点位组态。 | 套 | 1
5 | 能耗计量系统接口网关 | 定制开发 | 1、Modbus RTU转Bacnet TCP接口网关，128个设备动态支持1024个点，2网4串，4个RS485 2、包含协议对接、软件开发及点位组态。 | 套 | 1
6 | 垂直电梯接口网关 | 定制开发 | 1、支持多种协议转BACnet IP ，动态支持256点1网1串,1个RS485/232(复用），电源：24V DC/AC； 2、包含协议对接、软件开发及点位组态。 | 套 | 2
7 | 扶手梯接口网关 | 定制开发 | 1、支持多种协议转BACnet IP ，动态支持256点1网1串,1个RS485/232(复用），电源：24V DC/AC； 2、包含协议对接、软件开发及点位组态。 | 套 | 3
8 | 变配电系统接口网关 | 定制开发 | 1、Modbus RTU转Bacnet TCP接口网关,动态支持2048个点，2网4串,4个RS485，电源：24V DC/AC； 2、包含协议对接、软件开发及点位组态。 | 套 | 1
9 | 发电机房接口网关 | 定制开发 | 1、Modbus RTU转Bacnet TCP接口网关，32个设备动态支持256点 1网1串,1个RS485/232(复用） 2、包含协议对接、软件开发及点位组态。 | 套 | 1
二、现场控制器
1、AS网络控制器及模块
1 | 标准版紧凑型网络控制器 | AS-B-24 SD | 1、标准版网络控制服务器 2、具备路由器功能，双100M以太网口、1个RS485接口 3、具备Web服务器功能，支持自定制WEB图形界面； 4、通过B-BC级别的BTL认证，通过UL、CE认证。 | 个 | 1
2 | 紧凑型网络控制器 | AS-B-24 | 1、标准版网络控制服务器 2、具备路由器功能，双100M以太网口、1个RS485接口 3、具备Web服务器功能，支持自定制WEB图形界面； 4、通过B-BC级别的BTL认证，通过UL、CE认证。 | 个 | 1
3 | 网络直接控制器 | RP-C-12B | 1、IP网络型DDC控制器双100M以太网口； 2、支持BACNet IP通讯协议，支持蓝牙通讯功能； 3、内建12个I/O点：8个UIO，4个DO，A/D转换器分辨率16位。 4、通过B-AAC级别的BTL认证，通过UL、CE认证； | 个 | 22
4 | 可编程控制器 | TM172PBG28RI | 智能现场单元控制器，28点, 8DI, 8AI, 4AO, 8DO | 个 | 12
5 | 可编程控制器 | TM172PBG42RI | 智能现场单元控制器，42点, 12DI, 12AI, 6AO, 12DO | 个 | 8
2、扩展模块
1 | I/O 模块 6UI/2DO/2AO | SXWCFIO10A10001 | 1、I/O 模块，6 通用输入， 2 数字输出，2 模拟输出 ； 2、A/D转换器分辨率12位； 3、认证：通过BTL B-ASC认证、CE认证。 | 个 | 1
2 | I/O 模块 12UI | SXWCFIO12A10001 | 1、I/O 模块，12 通用输入 2、A/D转换器分辨率12位； 3、认证：通过BTL B-ASC认证、CE认证。 | 个 | 2
3 | I/O 模块 12DI/4DO | SXWCFIO16A10001 | 1、I/O 模块，12 数字输入，4 数字输出； 2、A/D转换器分辨率12位； 3、认证：通过BTL B-ASC认证、CE认证； 4、同时支持Mini-USB和RS485，方便升级和配置。 | 个 | 4
4 | I/O 模块 2UI//3TI/6DI/6DO/5AO | TM171O | I/O 模块，2 通用输入，3个温度或数字输入，6 数字输入，5 模拟输出，6 数字输出 认证：通过CE认证； | 个 | 6
5 | I/O 模块 6DI/5DO/7AI/4AO | TM173OBM22R | I/O 模块，6 数字量输入,5 数字量输出,7 模拟量输入,4 模拟量输出 认证：通过CE认证； | 个 | 32
6 | I/O 模块 6DI/10AI/2AO/10DO | TM172E28R | I/O 模块，6 数字输入，10 模拟输入，2 模拟输出，10 数字输出 认证：通过CE认证； | 个 | 20
3、DDC控制箱及附件
1 | 现场DDC控制箱 | CP1200*1000 | 现场控制箱1200*1000（含变压器/电源/空开/保险/箱内盘线/线槽等） | 个 | 1
2 | 现场DDC控制箱 | CP1000*800 | 现场控制箱1000*800（含变压器/电源/空开/保险/箱内盘线/线槽等） | 个 | 4
3 | 现场DDC控制箱 | CP800*600 | 现场控制箱800*600（含变压器/电源/空开/保险/箱内盘线/线槽等） | 个 | 12
4 | 现场DDC控制箱 | CP600*500 | 现场控制箱600*500（含变压器/电源/空开/保险/箱内盘线/线槽等） | 个 | 12
5 | 现场DDC控制箱 | CP500*400 | 现场控制箱500*400（含变压器/电源/空开/保险/箱内盘线/线槽等） | 个 | 5
6 | 继电器 | 24V AC | 24V AC | 个 | 257
三、现场末端传感器
1 | 水管温度传感器含黄铜套管 | STP500-100&STP 100mm Brass | 信号输出10k欧 类型3，长度100mm，测量范围-40~+150℃，精度±0.2℃，配STP传感器套管 | 个 | 4
2 | 水流开关 | CP-LI-FL-SW-NPT0 | 流量开关,NPT外螺纹接口 | 个 | 6
3 | 室内温度传感器 | K11-E3 | NTC10KTypeⅢ，阻值输出，IP30，外壳防火等级：UL94-V0 | 个 | 19
4 | 室外温湿度传感器 | K30-RTHE3H1D5 | 24V DC供电，NTC10K Type Ⅲ温度阻值输出，湿度：0～10V输出，三线制，湿度范围：0～100%RH，湿度精度：±5%RH，IP65，外壳防火等级：UL94-V0 | 个 | 1
5 | 室内一氧化碳传感器 | K17-P1D5 | 24VAC/DC供电，输出：0～10V三线制，测量范围：0～100ppm，精度：±（5PPM+5%reading），IP30，外壳防火等级：UL94-V0 | 个 | 102
6 | 风管温度传感器 | K21-E3T15 | NTC10KⅢ，阻值输出，探头长度150mm，IP65，外壳防火等级：UL94-V0 | 个 | 21
7 | 风管温湿度传感器 | K20-RTHE3H1D5T20 | 24V DC供电，NTC10KⅢ温度阻值输出，B值3636，湿度：0～10V输出，三线制，湿度范围：0～100%RH，湿度精度：±5%RH，探头长度：200mm，IP65，外壳防火等级：UL94-V0 | 个 | 32
8 | 风管二氧化碳传感器 | K28-P1D5T20 | 24VAC/DC供电，输出：0～10V三线制，测量范围：0～2000ppm，精度：±（50PPM+5%reading），探头长度：200mm，IP65，外壳防火等级：UL94-V0 | 个 | 16
9 | 风机压差开关 | K-AS9303A | 压差开关，30～300Pa ，上下限开关回差±15%，开关差设定20 | 个 | 20
10 | 滤网压差开关 | K-AS9305A | 压差开关，200～1000Pa ，上下限开关回差±15%，开关差设定100 | 个 | 37
11 | 超声波流量计 | K-UF2000BB | 分体壁挂式，24V DC供电，输出：4～20mA+RS485，介质：水，温度：常温，压力：1.6MPa，量程：满量程，安装形式：外夹式TM-1标准中型，默认线长：5m，订货时需要确定准确口径：DN50-DN700 | 个 | 2
12 | 压力传感器 | K81-M016J25C6 | 24VDC供电，输出：0～10V三线制，测量范围：0～1.6Mpa，精度：±0.5%FS，螺纹接口G1/2，IP65 | 个 | 4
13 | 液位开关 | K-LPS-K5 | 防护等级IP68，开关角度±45°，最大深度1BAR，5米线 | 个 | 51
14 | 室内氟利昂传感器 | K02-R2BS | 24V DC/AC供电，继电器输出，IP30，外壳防火等级：UL94-V0 | 个 | 1
15 | 室内可燃气传感器 | K03-P3C5 | 24V DC供电，输出：0～10V三线制，测量范围：0～100%LEL，精度：±5%FS，IP30，外壳防火等级：UL94-V0 | 个 | 2
四、联网风机盘管温控器
1 | 联网型风机盘管液晶温控器 | TC903-3A2LM | 风机盘管液晶温控器，modbus，两管，白色按键 | 个 | 56
2 | 单总线Modbus RTU/BACNet IP网关 | 定制 | 1、Modbus RTU转Bacnet TCP接口网关，32个设备动态支持256点 1网1串,1个RS485/232(复用） | 个 | 5
| 综合功能调试费： |  |  | 项 | 1
1 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格：网线CAT6 3.配置形式:管内、槽内综合考虑 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 穿线管 | m | 144.17
2 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格：网线CAT6 3.配置形式:管内、槽内综合考虑 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 穿桥架 | m | 60.06
2 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格：网线CAT6 3.配置形式:管内、槽内综合考虑 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 穿桥架，超高 | m | 894.87
3 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格：RYSP2*1.0 3.配置形式:管内、槽内综合考虑 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 |  | m | 474.18
3 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格：RYSP2*1.0 3.配置形式:管内、槽内综合考虑 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 超高 | m | 196.44
4 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格：RYY8*1.0 3.配置形式:管内、槽内综合考虑 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 |  | m | 2108.14
4 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格：RYY8*1.0 3.配置形式:管内、槽内综合考虑 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 超高 | m | 1955.08
5 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格：RYY6*1.0 3.配置形式:管内、槽内综合考虑 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 |  | m
5 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格：RYY6*1.0 3.配置形式:管内、槽内综合考虑 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 超高 | m
6 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格：RYY3*2.5 3.配置形式:管内、槽内综合考虑 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 |  | m | 142.17
6 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格：RYY3*2.5 3.配置形式:管内、槽内综合考虑 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 超高 | m | 670.21
7 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格：RYY2*1.0 3.配置形式:管内、槽内综合考虑 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 |  | m | 2942.79
7 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格：RYY2*1.0 3.配置形式:管内、槽内综合考虑 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 超高 | m | 781.44
13 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格：RYYP8*1.0 3.配置形式:管内、槽内综合考虑 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 超高 | m
9 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格：RYYP6*1.0 3.配置形式:管内、槽内综合考虑 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 |  | m | 1780.82
9 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格：RYYP6*1.0 3.配置形式:管内、槽内综合考虑 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 超高 | m | 552.03
8 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格：RYYP4*1.0 3.配置形式:管内、槽内综合考虑 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 |  | m | 1008.4
8 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格：RYYP4*1.0 3.配置形式:管内、槽内综合考虑 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 超高 | m | 740.77
9 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格：RYYP2*1.0 3.配置形式:管内、槽内综合考虑 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 |  | m | 720.27
9 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格：RYYP2*1.0 3.配置形式:管内、槽内综合考虑 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 超高 | m | 253.84
10 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格：ZR-RYSP8*1.0 3.配置形式:管内、槽内综合考虑 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 |  | m | 154.95
10 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格：ZR-RYSP8*1.0 3.配置形式:管内、槽内综合考虑 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 超高 | m | 329.04
11 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格：JDG32 3.配置形式:明敷 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 |  | m | 25.64
11 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格：JDG32 3.配置形式:明敷 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 超高 | m | 0
12 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格：JDG25 3.配置形式:明敷 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 |  | m | 2068.61
12 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格：JDG25 3.配置形式:明敷 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 超高 | m | 3086.92
13 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格：JDG20 3.配置形式:明敷 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 |  | m | 35.69
13 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格：JDG20 3.配置形式:明敷 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 超高 | m | 47.46
十、电力监控系统 | [6 empty] | 0
1 | 智能网关 |  |  | 台 | 2
2 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格：网线CAT6 3.配置形式:管内、槽内综合考虑 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 穿线管 | m | 15.28
3 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格：网线CAT6 3.配置形式:管内、槽内综合考虑 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 穿桥架 | m | 199.12
3 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格：网线CAT6 3.配置形式:管内、槽内综合考虑 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 穿桥架，超高 | m | 207.26
4 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格：RYSP4*1.0 3.配置形式:管内、槽内综合考虑 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 |  | m | 152.04
5 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格：RYY3*2.5 3.配置形式:管内、槽内综合考虑 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 |  | m | 214.47
5 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格：RYY3*2.5 3.配置形式:管内、槽内综合考虑 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 超高 | m | 207.23
6 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格：JDG20 3.配置形式:明敷 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 |  | m | 15.28
7 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格：JDG25 3.配置形式:明敷 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 |  | m | 100.15
8 | 服务费+调试费 |  | 艾科 | 次 | 1
9 | 电力监测系统 | （1）实现对配电房的多功能点表、直流屏、温控仪、微机综合保护装置、发电机等实时状态监测、实时告警展示。 （2）提供配电回路图功能，通过简单的组态，即可展示配电回路的分闸/合闸情况、展示各类用电参数实时数据。 （3）支持生成项目的用电分析报告。支持事故追忆、谐波分析、三相不平衡等专业的电能质量分析。 功能：回路监控、设备监控、告警管理、电能质量分析 | 艾科 | 套 | 1
合计

## 室外
室外管网工程量清单
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 规格参数 | 单位 | 工程量 | 不含税施工单价 | 施工合计
一、室外管网
1 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:PVC20 3.配置形式:暗敷 泥土开挖回填 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | PVC20 | m
2 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:PVC25 3.配置形式:暗敷 泥土开挖回填 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | PVC25 | m | 12.43
3 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:PVC50 3.配置形式:暗敷 泥土开挖回填 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | PVC50 | m | 188.93
4 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:PVC110 3.配置形式:暗敷 泥土开挖回填 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | PVC110 | m | 861.32
5 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:SC50 3.配置形式:暗敷 泥土开挖回填 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | SC50 | m | 163.18
6 | 配管 | 1.名称:配管 .规格:SC110 3.配置形式:暗敷 泥土开挖回填 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | SC110 | m | 163.2
7 | 弱电手孔井 | 1.名称:弱电手孔井 2.规格:400*400*700mm井道砌筑，做法参考图纸大样；土方开挖及回填、夯实、含砌筑材料 3.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 400*400*700H | 个 | 20
8 | 弱电手孔井 | 1.名称:弱电手孔井 2.规格:600*600*800mm井道砌筑，做法参考图纸大样；土方开挖及回填、夯实、含砌筑材料 3.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 600*600*800H | 个 | 7
9 | 铸铁井盖 | 1.名称:铸铁井盖 2.规格:400*400 3.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 400*400 | 套 | 20
10 | 铸铁井盖 | 1.名称:铸铁井盖 2.规格:600*600 3.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 600*600 | 套 | 7
11 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一二类土 2.挖土深度:按设计要求 3.其他:详设计图 |  | m³ | 158.49
12 | 回填方 | 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:原土回填 |  | m³ | 148.06
13 | 余方弃置 |  |  | m³ | 10.43
二、视频监控
1 | 室外枪型摄像机 |  |  | 个 | 25
2 | 3.5米监控立杆 |  |  | 个 | 9
3 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格：网线CAT6 3.配置形式:管内、槽内综合考虑 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 |  | m | 1288.63
4 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格：PVC20 3.配置形式:暗敷 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 |  | m | 348.53
三、综合布线
1 | 室外配电箱 |  |  | 个 | 3
2 | 机柜8位PDU | 1.名称:机柜8位PDU 2.满足设计及施工规范所需的一切内容 | 8位机架式防雷插座/PDU插座 | 台 | 3
3 | 16口POE交换机*1 |  |  | 台 | 2
4 | 8口POE交换机*1 |  |  | 台 | 1
5 | 4口光纤盒 |  |  | 个 | 3
6 | 双芯光纤跳线*1 |  |  | 条 | 3
7 | 1.5米尾纤 |  |  | 条 | 12
8 | 光纤溶接 |  |  | 个 | 12
9 | 4芯光纤 |  |  | m | 398.79
10 | 千兆光模块 | 1.名称:千兆光模块（单模） 2.设备供应及安装 3.接线、单体及系统联合调试 4.满足设计及施工规范所需的一切内容 5.技术参数：详细以设计图纸要求及智能化系统招标技术要求为准 | 1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km | 个 | 3
12 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格：YJV3*2.5 3.配置形式:管内、槽内综合考虑 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 |  | m | 479.39
13 | 防雷器 |  |  | 个 | 25
合计