采购公告

# 广东省新基建科技有限公司拟对桂澜路东侧、魁奇路北侧地块（山姆）-智能化项目-BA系统采购开展采购工作，现根据项目工程施工材料需要，请相关行业供应商对该项目进行公开竞争性谈判采购。

一、项目概况

# 项目名称：桂澜路东侧、魁奇路北侧地块（山姆）-智能化项目-BA系统采购，本项目位于佛山市禅城区桂澜路东侧、魁奇路北侧地块。

- 采购内容清单及采购预算

（一）采购清单：

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 暂估数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业级建筑设备监控系统套装软件EBO | Enterprise Server - 10 1.赠送一套建筑设备监控集成系统，包括监控但不限于空调水监测系统、给排水监测系统、电力监测系统、智能照明监测系统等 2.需要供应商现场勘察复核图纸 3.需要配合送样定样 | 套 | 1 |
| 2 | IP端设备接入授权，10个 | SXWSWNDES00010 | 套 | 1 |
| 3 | 冷水机组接口网关 | 1、Modbus RTU转Bacnet TCP接口网关，32个设备动态支持256点 1网1串,1个RS485/232(复用） 2、包含协议对接、软件开发及点位组态。 | 套 | 1 |
| 4 | 全智能水质处理站接口网关 | 1、Modbus RTU转Bacnet TCP接口网关，32个设备动态支持256点 1网1串,1个RS485/232(复用） 2、包含协议对接、软件开发及点位组态。 | 套 | 1 |
| 5 | 冷凝器胶球自动在线清洗装置接口网关 | 1、Modbus RTU转Bacnet TCP接口网关，32个设备动态支持256点 1网1串,1个RS485/232(复用） 2、包含协议对接、软件开发及点位组态。 | 套 | 1 |
| 6 | 智能照明系统接口网关 | 1、Modbus RTU转Bacnet TCP接口网关，128个设备动态支持1024个点，2网4串，4个RS485 2、包含协议对接、软件开发及点位组态。 | 套 | 1 |
| 7 | 能耗计量系统接口网关 | 1、Modbus RTU转Bacnet TCP接口网关，128个设备动态支持1024个点，2网4串，4个RS485 2、包含协议对接、软件开发及点位组态。 | 套 | 1 |
| 8 | 垂直电梯接口网关 | 1、支持多种协议转BACnet IP ，动态支持256点1网1串,1个RS485/232(复用），电源：24V DC/AC； 2、包含协议对接、软件开发及点位组态。 | 套 | 2 |
| 9 | 扶手梯接口网关 | 1、支持多种协议转BACnet IP ，动态支持256点1网1串,1个RS485/232(复用），电源：24V DC/AC； 2、包含协议对接、软件开发及点位组态。 | 套 | 3 |
| 10 | 变配电系统接口网关 | 1、Modbus RTU转Bacnet TCP接口网关,动态支持2048个点，2网4串,4个RS485，电源：24V DC/AC； 2、包含协议对接、软件开发及点位组态。 | 套 | 1 |
| 11 | 发电机房接口网关 | 1、Modbus RTU转Bacnet TCP接口网关，32个设备动态支持256点 1网1串,1个RS485/232(复用） 2、包含协议对接、软件开发及点位组态。 | 套 | 1 |
| 12 | 标准版紧凑型网络控制器 | 1、标准版网络控制服务器 2、具备路由器功能，双100M以太网口、1个RS485接口 3、具备Web服务器功能，支持自定制WEB图形界面； 4、通过B-BC级别的BTL认证，通过UL、CE认证。 | 个 | 1 |
| 13 | 紧凑型网络控制器 | 1、标准版网络控制服务器 2、具备路由器功能，双100M以太网口、1个RS485接口 3、具备Web服务器功能，支持自定制WEB图形界面； 4、通过B-BC级别的BTL认证，通过UL、CE认证。 | 个 | 1 |
| 14 | 网络直接控制器 | 1、IP网络型DDC控制器双100M以太网口； 2、支持BACNet IP通讯协议，支持蓝牙通讯功能； 3、内建12个I/O点：8个UIO，4个DO，A/D转换器分辨率16位。 4、通过B-AAC级别的BTL认证，通过UL、CE认证； | 个 | 22 |
| 15 | 可编程控制器 | 智能现场单元控制器，28点, 8DI, 8AI, 4AO, 8DO | 个 | 12 |
| 16 | 可编程控制器 | 智能现场单元控制器，42点, 12DI, 12AI, 6AO, 12DO | 个 | 8 |
| 17 | I/O 模块 6UI/2DO/2AO | 1、I/O 模块，6 通用输入， 2 数字输出，2 模拟输出 ； 2、A/D转换器分辨率12位； 3、认证：通过BTL B-ASC认证、CE认证。 | 个 | 1 |
| 18 | I/O 模块 12UI | 1、I/O 模块，12 通用输入 2、A/D转换器分辨率12位； 3、认证：通过BTL B-ASC认证、CE认证。 | 个 | 2 |
| 19 | I/O 模块 12DI/4DO | 1、I/O 模块，12 数字输入，4 数字输出； 2、A/D转换器分辨率12位； 3、认证：通过BTL B-ASC认证、CE认证； 4、同时支持Mini-USB和RS485，方便升级和配置。 | 个 | 4 |
| 20 | I/O 模块 2UI//3TI/6DI/6DO/5AO | I/O 模块，2 通用输入，3个温度或数字输入，6 数字输入，5 模拟输出，6 数字输出 认证：通过CE认证； | 个 | 6 |
| 21 | I/O 模块 6DI/5DO/7AI/4AO | I/O 模块，6 数字量输入,5 数字量输出,7 模拟量输入,4 模拟量输出 认证：通过CE认证； | 个 | 32 |
| 22 | I/O 模块 6DI/10AI/2AO/10DO | I/O 模块，6 数字输入，10 模拟输入，2 模拟输出，10 数字输出 认证：通过CE认证； | 个 | 20 |
| 23 | 现场DDC控制箱 | 现场控制箱1200*1000（含变压器/电源/空开/保险/箱内盘线/线槽等） | 个 | 1 |
| 24 | 现场DDC控制箱 | 现场控制箱1000*800（含变压器/电源/空开/保险/箱内盘线/线槽等） | 个 | 4 |
| 25 | 现场DDC控制箱 | 现场控制箱800*600（含变压器/电源/空开/保险/箱内盘线/线槽等） | 个 | 12 |
| 26 | 现场DDC控制箱 | 现场控制箱600*500（含变压器/电源/空开/保险/箱内盘线/线槽等） | 个 | 12 |
| 27 | 现场DDC控制箱 | 现场控制箱500*400（含变压器/电源/空开/保险/箱内盘线/线槽等） | 个 | 5 |
| 28 | 继电器 | 24V AC | 个 | 257 |
| 29 | 水管温度传感器含黄铜套管 | 信号输出10k欧 类型3，长度100mm，测量范围-40~+150℃，精度±0.2℃，配STP传感器套管 | 个 | 4 |
| 30 | 水流开关 | 流量开关,NPT外螺纹接口 | 个 | 6 |
| 31 | 室内温度传感器 | NTC10KTypeⅢ，阻值输出，IP30，外壳防火等级：UL94-V0 | 个 | 19 |
| 32 | 室外温湿度传感器 | 24V DC供电，NTC10K Type Ⅲ温度阻值输出，湿度：0～10V输出，三线制，湿度范围：0～100%RH，湿度精度：±5%RH，IP65，外壳防火等级：UL94-V0 | 个 | 1 |
| 33 | 室内一氧化碳传感器 | 24VAC/DC供电，输出：0～10V三线制，测量范围：0～100ppm，精度：±（5PPM+5%reading），IP30，外壳防火等级：UL94-V0 | 个 | 102 |
| 34 | 风管温度传感器 | NTC10KⅢ，阻值输出，探头长度150mm，IP65，外壳防火等级：UL94-V0 | 个 | 21 |
| 35 | 风管温湿度传感器 | 24V DC供电，NTC10KⅢ温度阻值输出，B值3636，湿度：0～10V输出，三线制，湿度范围：0～100%RH，湿度精度：±5%RH，探头长度：200mm，IP65，外壳防火等级：UL94-V0 | 个 | 32 |
| 36 | 风管二氧化碳传感器 | 24VAC/DC供电，输出：0～10V三线制，测量范围：0～2000ppm，精度：±（50PPM+5%reading），探头长度：200mm，IP65，外壳防火等级：UL94-V0 | 个 | 16 |
| 37 | 风机压差开关 | 压差开关，30～300Pa ，上下限开关回差±15%，开关差设定20 | 个 | 20 |
| 38 | 滤网压差开关 | 压差开关，200～1000Pa ，上下限开关回差±15%，开关差设定100 | 个 | 37 |
| 39 | 超声波流量计 | 分体壁挂式，24V DC供电，输出：4～20mA+RS485，介质：水，温度：常温，压力：1.6MPa，量程：满量程，安装形式：外夹式TM-1标准中型，默认线长：5m，订货时需要确定准确口径：DN50-DN700 | 个 | 2 |
| 40 | 压力传感器 | 24VDC供电，输出：0～10V三线制，测量范围：0～1.6Mpa，精度：±0.5%FS，螺纹接口G1/2，IP65 | 个 | 4 |
| 41 | 液位开关 | 防护等级IP68，开关角度±45°，最大深度1BAR，5米线 | 个 | 51 |
| 42 | 室内氟利昂传感器 | 24V DC/AC供电，继电器输出，IP30，外壳防火等级：UL94-V0 | 个 | 1 |
| 43 | 室内可燃气传感器 | 24V DC供电，输出：0～10V三线制，测量范围：0～100%LEL，精度：±5%FS，IP30，外壳防火等级：UL94-V0 | 个 | 2 |
| 44 | 联网型风机盘管液晶温控器 | 风机盘管液晶温控器，modbus，两管，白色按键 | 个 | 56 |
| 45 | 单总线Modbus RTU/BACNet IP网关 | 1、Modbus RTU转Bacnet TCP接口网关，32个设备动态支持256点 1网1串,1个RS485/232(复用） | 个 | 5 |
| 46 | 综合功能调试费： | 符合设计验收规范要求 | 项 | 1 |

（二）采购最高限价及有效报价：

# 1、本项目暂定最高限价为535149.00元，此金额为预估的采购金额，结算以实际发生金额为准。

# 2、有效报价：供应商总价报价在最高限价（不含本身）以下且供应商报价不低于其成本为有效报价，超出本项目最高限价的视为原则性不响应谈判文件要求，作否决报价处理。

详细请见附件2、公开竞争性谈判采购文件-桂澜路东侧、魁奇路北侧地块（山姆）-智能化项目-BA系统采购。

三、质量标准及技术要求

（一）产品质量符合国标要求以及设计技术规范要求，需供应商现场勘察复核图纸，能配合甲方提供样品送样。

（二）可以集成智能照明系统、暖通要求公共区域的风机盘管要做集中控制、电力监控、能耗等，由于部分系统设备是甲供，需要充分考虑协议对接，需要一定可以集成，协议对接或者定制开发不另外提供费用，需要厂家根据清单列项综合考虑。

（三）应邀单位需提供合格证、第三方检测报告（近两年期）、营业执照、ISO证书、安全生产许可证、考察报告（需要厂家配合提供）、质量承诺书、厂家的业绩证明等。

（四）为了保证项目质量，选取知名品牌合作。

详细请见附件2、公开竞争性谈判采购文件-桂澜路东侧、魁奇路北侧地块（山姆）-智能化项目-BA系统采购。

四、货期要求和送货地点及联系人

# 货期：7天。

# 送货地点及联系人：佛山市禅城区桂澜路东侧、魁奇路北侧地块 ，罗永彬18929809661

五、支付条款

# 预付款30%，货到验收合格并调试完成后支付65%，剩余5%作为质保金，质保年限满第一年后支付剩余全部5%质保金。

- 结算方式

# 对于清单内的货物，甲乙双方根据合同清单单价进行核对，核对无误后，双方签署送货单并按实结算，结算金额=成交单价×数量；对于清单外的货物，供应商有义务按市场优惠价向甲方供应，乙方报价经甲方审核确认后，以双方最终确认的采购订单合同按实结算。

详细请见附件2、公开竞争性谈判采购文件-桂澜路东侧、魁奇路北侧地块（山姆）-智能化项目-BA系统采购。

七、应邀人要求

（一）应邀人必须为在中华人民共和国境内注册的独立法人单位或其他组织，具有固定的经营场所，能独立承担民事责任和合同义务，具有法人或其他组织的营业执照等合法、完整、有效的资格证明文件。

（二）具备履行合同的能力及良好的售后服务团队，包括专业、技术资格和能力，资金、设备和其他物质设施状况，管理能力，经验、信誉和相应的从业人员。

（三）应邀人没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结、破产状态。

（四）应邀人在最近三年经营活动内，没有重大违法记录或严重违约或重大质量问题以及法律、行政法规规定的其他情形。

（五）应邀人不得有弄虚作假、伪造文件等欺诈行为，否则取消投标资格，并列入我公司供应商黑名单，限制参加本公司任何招标、询价活动。

详细请见附件2、公开竞争性谈判采购文件-桂澜路东侧、魁奇路北侧地块（山姆）-智能化项目-BA系统采购。

八、报价要求

（一）应邀单位应结合自身技术和管理水平、经营状况和询价文件要求，报出投标总价。本次采购预算金额总价535149.00元。

（二）报价应为增值税含税价，请注明增值税率。

（三）应邀单位应按附件格式进行报价，小数点保留2位小数。

详细请见附件2、公开竞争性谈判采购文件-桂澜路东侧、魁奇路北侧地块（山姆）-智能化项目-BA系统采购。

九、评标

详细请见附件2、公开竞争性谈判采购文件-桂澜路东侧、魁奇路北侧地块（山姆）-智能化项目-BA系统采购。

- 十、无效投标的认定

详细请见附件2、公开竞争性谈判采购文件-桂澜路东侧、魁奇路北侧地块（山姆）-智能化项目-BA系统采购。

十一、投标文件提交

（一）报价文件和附件2份组成。

1、报价文件部分主要包括下列内容:

报价函和分项报价表

2、附件主要包括下列内容：

法定代表人资格证明书

授权委托书及授权委托人的身份证复印件

企业概况

投标单位营业执照。

供应商需提供合格证、第三方检测报告（近两年期）、营业执照、ISO证书、安全生产许可证、考察报告（需要厂家配合提供）、质量承诺书、厂家的业绩证明等。

供应商认为有必要提供的其他文件。

以上所有文件及相关资料必须加盖单位公章。

（二）投标文件一式一份，统一用文件袋密封包装，并在密封包正面醒目标识投标项目名称及投标单位名称。

（三）投标时间：投标文件递交截止时间  2026 年 1 月 6 日9 时00 分。

（四）招标联系人：何工15820634162（微信同号），投标人需在投标截止时间前2日内向招标联系人报名。

（五）投标文件递交地点：佛山市禅城区祖庙街道万科金融C座33楼招标采购部。

附件1.文件密封页范本

附件2.文件密封示例

广东省新基建科技有限公司

2025年12月30日

附件1  文件密封页范本

投标项目：XX项目

公开竞争性谈判采购文件

开标时启封

招标人：广东省新基建科技有限公司

投标单位：

投标单位法定代表人：

联系人及电话：

地址：

附件2:文件密封示例（正、反面均按此要求）